## PORTADA
CERTIFICADO DE REVISIÓN ANUAL SEGUN TABLA II Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo 2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
DATOS EMPRESA:
NOMBRE CLIENTE :
DIRECCIÓN
LUGAR DE INSTALACIÓN
FECHA REVISIÓN EFECTUADA:
FECHA INFORME:
REVISIÓN PREVENTIVA ANUAL
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

## INDICE
CERTIFICADO DE REVISIÓN ANUAL SEGUN TABLA II Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo 2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
INDICE
1. CERTIFICADO
2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
3. EXTINTORES
4. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
5. ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRAINCENDIOS
6. HIDRANTES Y MONITORES
7. SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE PREACCIÓN
8. SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ESPUMA

## CERTIFICADO
CERTIFICADO DE REVISIÓN ANUAL SEGUN TABLA II Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo 2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
D. Alejandro Hernández Álvarez, Ingeniero Técnico con D.N.I. 48973237G, en representación de la empresa de material contra incendios, RETIMBRASUR, con C.I.F. B90447830, autorizada como Mantenedor e Instalador de sistemas contra incendios Nº 41044746 y como Técnico Autorizado D Salvador Torres y Alejandro Hernández Álvarez.
CERTIFICA
1.- Que por encargo del CLIENTE, se ha realizado el preventivo técnico de mantenimiento contra incendios, según TABLA II del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios de las instalaciones que a continuación se detallan:
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
DATOS EMPRESA:
NOMBRE CLIENTE :
DIRECCIÓN
LUGAR DE INSTALACIÓN
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
RELACIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
TIPO DE REVISIÓN REALIZADA SEGUN TABLA II ( RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios) PERIORICIDAD ANUAL / TRIMESTRAL
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
1.- | RELACIÓN DE SISTEMAS COMPROBADOS
PE
1.1. |  | A |  | SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS | [6 empty] | SI | NO
1.2. |  | A |  | SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS POR ASPIRACION DE AIRE | [6 empty] | SI | NO
1.3. |  | A |  | SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE GAS | [6 empty] | SI | NO
1.4. |  | A |  | SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CAMPANAS DE COCINAS INDUSTRIALES | [6 empty] | SI | NO
1.5. |  | A |  | EXTINTORES PORTATILES | [5 empty] | X | SI | NO
1.6. |  | A |  | SISTEMAS DE EXTINCIÓN MEDIANTE ROCIADORES AUT. DE COLUMNA HÚMEDA Y SECA | [6 empty] | SI | NO
1.7. |  | A |  | SISTEMAS DE EXTINCIÓN MEDIANTE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE PREACCIÓN | [6 empty] | SI | NO
1.8. |  | A |  | SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE AGUA PULVERIZADA | [6 empty] | SI | NO
1.9. |  | A |  | SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ESPUMA | [6 empty] | SI | NO
1.10. |  | A |  | ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | SI | NO
1.11. |  | A |  | HIDRANTES | [6 empty] | SI | NO
1.12 |  | A |  | SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS | [6 empty] | SI | NO
1.13. |  | A |  | COLUMNA SECA | [6 empty] | SI | NO
1.14. |  | A |  | PUERTAS RF | [6 empty] | SI | NO
1.15. |  | A |  | VALVULAS DE SECTORIZACION Y CONTROL <FM> | [6 empty] | SI | NO
2.- Que dichas operaciones de mantenimiento se han realizado cumpliendo las normas y reglamentos que le son de aplicación Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo 2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios segun tabla II .
Si no se realiza el mantenimiento trimestral o semestral por empresa autorizada
El CLIENTE por tanto debe de realizar operaciones según TABLA I del REAL DECRETO 513/2017 ( revisiones obligatorias trimestrales y semestrales a realizar por cliente ), para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas contra incendios segun las normas UNE vigentes.
3.- Que existen partes descriptivos de mantenimiento preventivo donde se desarrollan el alcance de las operaciones realizadas así como posibles desviaciones o anomalías detectadas, en cuyo caso se describen las correspondientes acciones correctoras a realizar.
4.-Quedan excluidas las operaciones de prevención y control de legionelosis del agua contra incendios, establecidas en RD 865 /2003 del 4 de Julio (antiguo Real Decreto 909/2001). Consultar precios en funcion de su reserva de agua contra incendios.
4.-Quedan excluidas las operaciones de prevención y control de legionelosis del agua contra incendios, establecidas en RD 865 /2003 del 4 de Julio (antiguo Real Decreto 909/2001). Consultar precios en funcion de su reserva de agua contra incendios.
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante quien proceda, firma el Ingeniero Técnico de, el presente Certificado en la ciudad de Sevilla, el día 29 de JULIO de. 2025
Alejandro Hernández Álvarez
NORMA UNE VIGENTES
Núm. 139 Lunes 12 de junio de 2017 Sec. I. Pág. 48379 cve: BOE-A-2017-6606
UNE 23580-1:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento. Parte 1: Generalidades.
UNE 23580-2:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento. Parte 2: Sistemas de detección y alarma de incendios.
UNE 23580-3:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento. Parte 3: Abastecimiento de agua.
UNE 23580-4:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y
equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento. Parte 4: Red general: hidrantes y válvulas.
UNE 23580-5:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento. Parte 5: Red de bocas de incendio equipadas.
UNE 23580-6:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento. Parte 6: Sistemas de rociadores.
UNE 23580-7:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento. Parte 7: Sistemas de espuma
UNE 23120:2011 + UNE 23580-9:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra
incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 9: Extintores
UNE 23580-8:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento. Parte 8: Sistemas de gases.
UNE 23120:2011 + UNE 23580-9:2005 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra
incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 9: Extintores

## Extintores
[18 empty] | Teléfono: |  | 635122403
[18 empty] | Dirección: |  | Pol. La Red Sur, Calle 27, nave 24
[18 empty] | E-mail: |  | ahernandez@retimbrasur.es
[18 empty] | Web: |  | www.retimbra.es
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO - 180014
| TITULAR: | [16 empty] | CIF / NIF:
INSTALACIÓN:
EMPLAZAMIENTO:
Don Alejandro Hernández Álvarez, Ingeniero de edificación colegiado oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Cádiz.
de Andalucía Occidental, sito en Sevilla y en representación de la empresa RETIMBRASUR S.L , empresa Instaladora y Mantenedora
de Protección Contra Incendios autorizada por el Ministerio de Industria, con Número de Registro Industrial 41044746 ubicada en el
Polígono Industrial La Red Sur, C/ veintisiete, nave 24, 41500, Alcala de Guadaira, Sevilla
CERTIFICA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que en el emplazamiento arriba indicado se ha procedido a la siguiente instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, en
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RD 513/2017, de 22 de mayo de 2017 (BOE nº139 de
12 de junio 2017) y de acuerdo con las prescripciones de la ITC MIE AP5, del vigente Reglamento de Aparatos a Presión RD 2060/2008,
de 12 de diciembre; se han seguido, además, las pautas señaladas en la Norma UNE 23120:2003 y ERRATUM:2004, por el que se
se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas
incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones.
RESUMEN DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS Y/O MANTENIDAS:
| UNIDAD | [5 empty] | DESCRIPCIÓN
Y para que conste y surta efecto donde proceda, firmo el presente Certificado de MANTENIMIENTO EN :
NOMBRE CLIENTE :
Ingeniero Técnico:
48973237G
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES PORTÁTILES
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [6 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [8 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
[9 empty] | X |  | Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [6 empty] | Nombre Empresa Mantenedora: | [5 empty] | RETIMBRASUR S.L.
Registro Industrial: 41044746
[9 empty] | Nombre del técnico autorizado 1: | [6 empty] | Alejandro Hernández Álvarez
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [6 empty] | 2025-07-29
LISTA COMPROBACIÓN
EXTINTORES PORTÁTILES
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
1.- INSPECCION VISUAL
| PE | [19 empty] | BIEN |  | MAL
1.1. | T |  | ¿Es visible? | [18 empty] | X
1.2. | T |  | ¿Es accesible? | [18 empty] | X
1.3. | T |  | ¿Su situación es correcta? | [18 empty] | X
1.4. | T |  | ¿Su señalicación es adecuada? | [18 empty] | X
1.5. | T |  | ¿Anclaje y soportes correctos? | [18 empty] | X
1.6. | T |  | ¿Altura correcta? (Máx. 1,70m) | [18 empty] | X
1.7. | T |  | ¿Presenta corrosión o abolladuras? | [18 empty] | X
1.8. | T |  | ¿Precintos y/o seguros intactos? | [18 empty] | X
1.9. | T |  | Si está abierto, ¿dispone del sistema indicativo de apertura? | [18 empty] | X
1.10. | T |  | ¿Identificación correcta? | [18 empty] | X
1.11. | T |  | Extintor >3kg, ¿tienen manguera? | [18 empty] | X
1.12. | T |  | Inspección visual de manguera y boquilla | [18 empty] | X
1.13. | T |  | Inspección visual de válvula | [18 empty] | X
1.14. | A |  | Comprobación del agente extintor | [18 empty] | X
1.15. | A |  | ¿Tiene marcas de conformidad a normas? | [18 empty] | X
1.16. | A |  | Comprobación retimbrado según ITC MIE AP5 | [18 empty] | X
1.17. | A |  | Desmontaje botellín y pesaje, ¿es correcto el peso de la carga? | [18 empty] | X
1.18 | A |  | ¿Está retimbrado el botellín conforme a RAP? | [18 empty] | X
1.19 | A |  | Comprobación de la presión interior | [18 empty] | X
2.- LISTADO DE EXTINTORES
Nº | MARCA |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | TIPO |  | Nº SERIE |  | F. FABRICA | F. ULT. RET |  | PESO |  | ESTADO |  |  | Observaciones
3. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  |  | En | SEVILLA | [5 empty] | de |  |  | de
|  |  |  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [14 empty] | Conforme CLIENTE

## Deteccion
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
|  | DATOS DE LA INSTALACIÓN | [6 empty] | Nombre:
DIRECCIÓN:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [8 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [6 empty] | Nombre Empresa Mantenedora: RETIMBRASUR S.L.
Registro Industria: 41044746
Nombre del técnico autorizado 1: Alejandro Hernández
Nombre del técnico autorizado 2: Salvado de Torres
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
1.- | DATOS DE LA INSTALACION
PE
1.1. |  | T/A | Central de detección Nº: 1 | [8 empty] | Modelo: |  |  |  | Ubicación:
1.2. |  | T/A | Cantidad de zonas de detección:
1.3. |  | T/A | ¿La central de incendios tiene marcado conforme a la norma UNE? | [13 empty] | SI | NO
1.4. |  | T/A | Cantidad de detectores de humo ópticos/iónicos: | [8 empty] | Modelo:
1.5. |  | T/A | Cantidad de detectores termicos: | [8 empty] | Modelo:
1.6. |  | T/A | Cantidad de retenedores automáticos de puertas: | [8 empty] | Modelo:
1.7. |  | T/A | Cantidad de modulos de control: | [8 empty] | Modelo:
1.8. |  | T/A | Cantidad de detectores lineales IR: | [8 empty] | Modelo:
1.9. |  | T/A | Cantidad de modulos monitor: | [8 empty] | Modelo:
1.10. |  | T/A | Cantidad de sirenas/alarmas óptico-acústicas: | [8 empty] | Modelo:
1.11. |  | T/A | Cantidad de pulsadores de alarma: | [8 empty] | Modelo:
1.12 |  | T/A | Panel repetidor de alarmas: | [8 empty] | Modelo:
1.2- INSPECCION VISUAL DE LA INSTALACION
PE
[19 empty] | SI | N/A | NO
|  | T | ¿Se han tomado medidas para evitar SITUACIONES o ACTUACIONES no deseadas durante la revisión?
|  | T | Al accionar el interruptor de pruebas, ¿funcionan todos los indicadores ópticos de la central?
|  | A | Provocar una alarma de fuego. ¿Se actuva la señal óptica y acústica de ALARMA?
|  | A | ¿Se señaliza la zona o elemento de la instalación en la que se ha producido la ALARMA?
|  | A | Provocar una avería. ¿Se activa la señal óptica y acústica de AVERÍA?
|  | A | ¿Se señaliza la zona o elemento de la instalación en la que se ha producido la AVERÍA?
|  | T | Capacidad de las Baterías (A/h)
|  | T | Fecha de las baterías (Cambiar cada 2 años)
|  | T | ¿Existe cargador de Baterías? Indicar la tensión de salida del cargador: B1= 24 V // B2= 24 V.
|  | T | ¿El estad de carga de las baterías es correcto? Indicar la tensión flotante: B1= 24,22 V // B2= 24,07 V
|  | T | ¿Se indica óptica y acusticamente el fallo de alimentación de baterías?
|  | T | En caso de fallo de red, ¿Conmuta automáticamente la alimentación de baterías?
|  | T | ¿Se indica óptica y acusticamente el fallo de alimentación de red?
|  | T | ¿La central tiene marcado EN 54-2?
|  | A | ¿Transmisión de señal de ALARMA a una receptora de alarmas?
|  | T | Limpieza general de la central de incendios
|  | T | ¿Ausencia de zonas o elementos de la instalación FUERA DE SERVICIO, AVERÍA o DESCONEXIÓN?
Indicar las zonas o elementos en avería, fuera de servicio o desconexión.
2.2 PULSADORES DE ALARMA
|  | PE | [16 empty] | SI | N/A | NO
|  | T | ¿Están señalizados y son facilmente identificables y accesibles?
|  | T | ¿Existen pulsadores en las rutas de salidas de emergencia y salidas al aira libre?
|  | T | ¿La distancia desde cualquier punto de la planta al pulsador más cercano es <25 metros?
|  | T | ¿Están instalados a una altura del suelo comprendida entre 0,8 y 1,2 metros?
|  | T | El estado de los pulsadores (cristal, fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior), ¿es correcto?
|  | A | Probar el 100% de los pulsadores anualmente o 25% trimestralmente. ¿Transmiten alrma de fuego a la central?
|  | T | Indicar el número de pulsadores probados: 15 (total 26 uds) Indicar sectores y zonas probadas: TODAS
2.3 DETECTORES DE INCENDIOS
|  | PE | [16 empty] | SI | N/A | NO
|  | T | ¿Se mantiene el espacio libre, debajo del detector y en todas las direcciones, como mínimo 50 cm?
|  | T | ¿Se encuentra los detectores fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación?
|  | T | ¿Están situados en puntos donde la temperatura ambiente no pueda provocar falsas alarmas?
|  | T | ¿El estado de los detectores (fijación, limpieza, estado exterior) es correcto?
|  | T | Si existen indicadores de acción asociados a los detectores. ¿Se activan?
|  | T | Realizar limpieza de los detectores (si procede) (ver nivel de suciedad)
|  | A | Probar el 25% de los detectores. ¿Transmiten alarma de FUEGO a la central de incendios?
|  | T | Indicar el número de detectores probados: 169 (total 446 uds) Indicar sectores y zonas probadas: TODAS
2.4 SIRENAS, C.C.F, RETENEDORES, EQUIPOS AUXILIARES Y CABLEADO.
|  | PE | [16 empty] | SI | N/A | NO
|  | T/A | ¿Funcionan las campanas y sirenas?
|  | T/A | ¿Son audibles en todos los puntos de la instalación?
|  | T/A | Retenedores, ¿La actuación de puertas cortafuego (CCF) es correcta?
|  | T/A | ¿Se produce el paro de climatizadores, extractores de humo, maniobras de ascensores, etc?
|  | T/A | ¿Se activan los indicadores de acción asociados a CCF, maniobras de A.A., etc?
|  | T/A | Si exite la posibilidad de desactivar manualmente estos dispositivos, ¿se señaliza adecuadamente esta desactivación manual?
|  | T/A | El cableado, ¿Es exclusivo para el sistema de incendios y diferenciable de otras instalaciones?
|  | T/A | ¿Las cajas de registros están en perfecto estado y fijadas correctamente y cerradas?
|  | T/A | ¿Las uniones del cableado están alojadas en cajas de registros?
|  | T/A | ¿Existen planos de ubicación de todos los dispositivos, cajas de registro y recorridos?
DETECTORES
Equipo |  |  |  | Ubicación | [5 empty] | Tipo |  |  | 1 | 2 | Observaciones
3. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  | En | Sevilla |  |  |  | , a |  | de |  |  |  | de
|  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [14 empty] | Conforme CLIENTE

## BIEs
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
DATOS DE LA INSTALACION | [7 empty] | Nombre:
Dirección:
PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [8 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [7 empty] | Nombre Empresa Mantenedora: |  |  |  |  | RETIMBRASUR S.L.
Registro Industrial: 41044746
[8 empty] | Nombre del técnico autorizado 1: | [5 empty] | Salvador Torres
[8 empty] | Nombre del técnico autorizado 2: | [5 empty] | Alejandro Hernández Álvarez
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, 5A - Quinquenal, S - Semestral
1. REVISION DE BIES
| PE | [15 empty] | SI | N/A | NO
| T |  | ¿ Disponen de señal visible que indiquen su ubicación?
| A |  | ¿Son accesibles?
| A |  | ¿Están a menos de 50 m de la BIE más próxima?
| A |  | ¿Están la válvula y boquilla como máximo a 1,5 m sobre el nivel el suelo?
| A |  | ¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones visibles que puedan afectar a su funcionamiento?
| A |  | ¿Están los precintos o cristales de las BIES intactos?
| A |  | ¿Están las BIES debidamente marcadas conforme a certificación de conformidad
a normas por organismo acreditado?
| A |  | ¿Los manómetros marcan correctamente al contrastarlo con un manómetro patrón?
| A |  | Desenrollar las mangueras, ¿Están en buen estado?, ¿Las devanaderas están correctas?
| A |  | Limpieza y pintura de los armarios y accesorios, ¿Es correcta?
| A |  | Estado de las cerraduras y bisagras de los armarios, ¿Es correcto?
| A |  | Revisar el estado de las juntas de los racores Barcelona, ¿Están en buen estado?
| A |  | La lanza, ¿es estanca a la presión de servicio, y funciona correctamente en todas sus posiciones?
| A |  | En caso de BIES de 25 mm con toma adicional de 45mm, ¿la válvula de 45 mm es de asiento?
| 5A |  | Indicar la fecha del último retimbrado de las mangueras. ¿Es correcta?
(Cada 5 años someter a prueba hidrostática de 15 kg/cm2 y cada 20 años sustituir)
2. DATOS DEL EQUIPO
Nº | MODELO/ TIPO |  |  | Nº PLACA | FECHA FABR. |  | FECHA RET. | Nº PRECINTO |  | UBICACIÓN | PRESIÓN |  |  |  | OBSERVACIONES
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
3. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  | En |  | Sevilla |  |  | , a |  | de |  |  | de
|  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [13 empty] | Conforme CLIENTE

## SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁT.
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICAS
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [5 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [6 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [5 empty] | Nombre Empresa Mantenedora: |  |  |  | RETIMBRASUR S.L.
Registro Industrial: 41044746
[8 empty] | Nombre del técnico autorizado 1: |  |  |  |  | Salvador Torres
[8 empty] | Nombre del técnico autorizado 2: |  |  |  |  | Alejandro Hernández Álvarez
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE PREACCIÓN
1.1- | DATOS DE LA INSTALACION
| SITUACIÓN: | [8 empty] | AGENTE EXTINTOR:
| Nº DE BOTELLAS | [8 empty] | AGENTE DISPARO:
| AÑO: | [8 empty] | VOLUMEN TOTAL:
| MARCA: | [8 empty] | CENTRAL PASAJE:
| MODELO: | [8 empty] | CENTRAL EXTINCIÓN:
| TAG FA: | [8 empty] | TAG CENTRAL EXT:
| Nº BATERÍAS: | [8 empty] | FECHA / ESTADO:
| BATERÍAS: | [8 empty] | Nº SERIE:
1.2 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SEGÚN UNE 23580-8
|  | PE | [12 empty] | SI | N/A | NO
|  | T | ¿Están soportadas y ancladas las botellas adecuadamente a la estructura del edificio?
|  | T | Temperatura ambiente (ºC):
|  | T | Limpiar y ordenar el área de almacenamiento de las botellas
|  | T | ¿Las botellas están limpias y sin corrosión?
|  | T | ¿El sistema de pesaje continuo marca carga completa?
|  | T | Revisar los manómetros, válvulas, latiguillos, racores, etc. ¿Están accesibles y correctos?
|  | T | ¿Los dispositivos de disparo manual de las botellas están accesibles y precintados?
|  | T | ¿Existen carteles con instrucciones para la activación manual del sistema?
|  | T | ¿Las válvulas antiretorno están en dirección de descarga y disparo?
|  | T | ¿Las válvulas direccionables están en posición correcta?
|  | T | ¿Existen carteles identificativos del área protegida por cada dispositivo de activación manual de
válvulas direccionales?
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento de válvulas direccionales (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento del sistema de pesaje continuo
|  | A | La alimentación de las electroválvulas o selenoides, ¿Está supervisada?
|  | A | Comprobación manual del presostato de verificación de descarga. (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Revisar la presión de los cilindros de gas. ¿Están todas correctas?
|  | A | Pesar las botellas. (Anual). ¿La carga es correcta?
1.3 RED DE DISTRIBUCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Los soportes de la tubería, ¿Son adecuados y están fijos a la estructura del edificio?
¿La tubería está en buenas condiciones? (Corrosión, pintura, aspecto exterior)
¿Están todos los difusores colocados en la tubería?
1.4 DIFUSORES
[15 empty] | SI | N/A | NO
La orientación de los difusores con respecto a la zona a proteger. ¿Es correcto?
Los orificios de los difusores. ¿Están libres de obstrucciones?
¿Se mantiene un espacio libre de obstáculos, debajo del difusor y en todas las direcciones mínimo 50cm?
1.5 DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN Y DETECCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Revisar los pulsadores de disparo/bloqueo, ¿Están visibles, accesibles y precintados?
Activar los detectores de humo de ambiente, falso suelo y falso techo.
¿Transmiten las señales de alarma a la central de incendios?
Al provocar una alarma de fuego se activan las sirenas y letrero luminiso "Extinción Disparada"
¿Después de un tiempo 1 minuto, se activan las selenoides / electroválvulas?
¿Se PARA el sistema de climatización de la zona protegida y cierre de CCF?
Probar el funcionamiento de los pulsadores de Disparo y Bloqueo Manual, ¿Es correcto?
Limpieza de todos los detectores de ambiente, falso suelo y falso techo.
Revisión del estado, cableado y conexiones de selenoides / electroválvulas, ¿Es correcto?
2.1- | DATOS DE LA INSTALACION
| SITUACIÓN: | [8 empty] | AGENTE EXTINTOR:
| Nº DE BOTELLAS | [8 empty] | AGENTE DISPARO:
| AÑO: | [8 empty] | VOLUMEN TOTAL:
| MARCA: | [8 empty] | CENTRAL PASAJE:
| MODELO: | [8 empty] | CENTRAL EXTINCIÓN:
| TAG FA: | [8 empty] | TAG CENTRAL EXT:
| Nº BATERÍAS: | [8 empty] | FECHA / ESTADO:
| BATERÍAS: | [8 empty] | Nº SERIE:
2.2 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SEGÚN UNE 23580-8
|  | PE | [12 empty] | SI | N/A | NO
|  | T | ¿Están soportadas y ancladas las botellas adecuadamente a la estructura del edificio?
|  | T | Temperatura ambiente (ºC):
|  | T | Limpiar y ordenar el área de almacenamiento de las botellas
|  | T | ¿Las botellas están limpias y sin corrosión?
|  | T | ¿El sistema de pesaje continuo marca carga completa?
|  | T | Revisar los manómetros, válvulas, latiguillos, racores, etc. ¿Están accesibles y correctos?
|  | T | ¿Los dispositivos de disparo manual de las botellas están accesibles y precintados?
|  | T | ¿Existen carteles con instrucciones para la activación manual del sistema?
|  | T | ¿Las válvulas antiretorno están en dirección de descarga y disparo?
|  | T | ¿Las válvulas direccionables están en posición correcta?
|  | T | ¿Existen carteles identificativos del área protegida por cada dispositivo de activación manual de
válvulas direccionales?
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento de válvulas direccionales (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento del sistema de pesaje continuo
|  | A | La alimentación de las electroválvulas o selenoides, ¿Está supervisada?
|  | A | Comprobación manual del presostato de verificación de descarga. (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Revisar la presión de los cilindros de gas. ¿Están todas correctas?
|  | A | Pesar las botellas. (Anual). ¿La carga es correcta?
2.3 RED DE DISTRIBUCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Los soportes de la tubería, ¿Son adecuados y están fijos a la estructura del edificio?
¿La tubería está en buenas condiciones? (Corrosión, pintura, aspecto exterior)
¿Están todos los difusores colocados en la tubería?
2.4 DIFUSORES
[15 empty] | SI | N/A | NO
La orientación de los difusores con respecto a la zona a proteger. ¿Es correcto?
Los orificios de los difusores. ¿Están libres de obstrucciones?
¿Se mantiene un espacio libre de obstáculos, debajo del difusor y en todas las direcciones mínimo 50cm?
2.5 DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN Y DETECCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Revisar los pulsadores de disparo/bloqueo, ¿Están visibles, accesibles y precintados?
Activar los detectores de humo de ambiente, falso suelo y falso techo.
¿Transmiten las señales de alarma a la central de incendios?
Al provocar una alarma de fuego se activan las sirenas y letrero luminiso "Extinción Disparada"
¿Después de un tiempo 1 minuto, se activan las selenoides / electroválvulas?
¿Se PARA el sistema de climatización de la zona protegida y cierre de CCF?
Probar el funcionamiento de los pulsadores de Disparo y Bloqueo Manual, ¿Es correcto?
Limpieza de todos los detectores de ambiente, falso suelo y falso techo.
Revisión del estado, cableado y conexiones de selenoides / electroválvulas, ¿Es correcto?
3.1- | DATOS DE LA INSTALACION
| SITUACIÓN: | [8 empty] | AGENTE EXTINTOR:
| Nº DE BOTELLAS | [8 empty] | AGENTE DISPARO:
| AÑO: | [8 empty] | VOLUMEN TOTAL:
| MARCA: | [8 empty] | CENTRAL PASAJE:
| MODELO: | [8 empty] | CENTRAL EXTINCIÓN:
| TAG FA: | [8 empty] | TAG CENTRAL EXT:
| Nº BATERÍAS: | [8 empty] | FECHA / ESTADO:
| BATERÍAS: | [8 empty] | Nº SERIE:
3.2 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SEGÚN UNE 23580-8
|  | PE | [12 empty] | SI | N/A | NO
|  | T | ¿Están soportadas y ancladas las botellas adecuadamente a la estructura del edificio?
|  | T | Temperatura ambiente (ºC):
|  | T | Limpiar y ordenar el área de almacenamiento de las botellas
|  | T | ¿Las botellas están limpias y sin corrosión?
|  | T | ¿El sistema de pesaje continuo marca carga completa?
|  | T | Revisar los manómetros, válvulas, latiguillos, racores, etc. ¿Están accesibles y correctos?
|  | T | ¿Los dispositivos de disparo manual de las botellas están accesibles y precintados?
|  | T | ¿Existen carteles con instrucciones para la activación manual del sistema?
|  | T | ¿Las válvulas antiretorno están en dirección de descarga y disparo?
|  | T | ¿Las válvulas direccionables están en posición correcta?
|  | T | ¿Existen carteles identificativos del área protegida por cada dispositivo de activación manual de
válvulas direccionales?
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento de válvulas direccionales (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento del sistema de pesaje continuo
|  | A | La alimentación de las electroválvulas o selenoides, ¿Está supervisada?
|  | A | Comprobación manual del presostato de verificación de descarga. (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Revisar la presión de los cilindros de gas. ¿Están todas correctas?
|  | A | Pesar las botellas. (Anual). ¿La carga es correcta?
3.3 RED DE DISTRIBUCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Los soportes de la tubería, ¿Son adecuados y están fijos a la estructura del edificio?
¿La tubería está en buenas condiciones? (Corrosión, pintura, aspecto exterior)
¿Están todos los difusores colocados en la tubería?
3.4 DIFUSORES
[15 empty] | SI | N/A | NO
La orientación de los difusores con respecto a la zona a proteger. ¿Es correcto?
Los orificios de los difusores. ¿Están libres de obstrucciones?
¿Se mantiene un espacio libre de obstáculos, debajo del difusor y en todas las direcciones mínimo 50cm?
3.5 DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN Y DETECCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Revisar los pulsadores de disparo/bloqueo, ¿Están visibles, accesibles y precintados?
Activar los detectores de humo de ambiente, falso suelo y falso techo.
¿Transmiten las señales de alarma a la central de incendios?
Al provocar una alarma de fuego se activan las sirenas y letrero luminiso "Extinción Disparada"
¿Después de un tiempo 1 minuto, se activan las selenoides / electroválvulas?
¿Se PARA el sistema de climatización de la zona protegida y cierre de CCF?
Probar el funcionamiento de los pulsadores de Disparo y Bloqueo Manual, ¿Es correcto?
Limpieza de todos los detectores de ambiente, falso suelo y falso techo.
Revisión del estado, cableado y conexiones de selenoides / electroválvulas, ¿Es correcto?
4.1- | DATOS DE LA INSTALACION
| SITUACIÓN: | [8 empty] | AGENTE EXTINTOR:
| Nº DE BOTELLAS | [8 empty] | AGENTE DISPARO:
| AÑO: | [8 empty] | VOLUMEN TOTAL:
| MARCA: | [8 empty] | CENTRAL PASAJE:
| MODELO: | [8 empty] | CENTRAL EXTINCIÓN:
| TAG FA: | [8 empty] | TAG CENTRAL EXT:
| Nº BATERÍAS: | [8 empty] | FECHA / ESTADO:
| BATERÍAS: | [8 empty] | Nº SERIE:
4.2 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SEGÚN UNE 23580-8
|  | PE | [12 empty] | SI | N/A | NO
|  | T | ¿Están soportadas y ancladas las botellas adecuadamente a la estructura del edificio?
|  | T | Temperatura ambiente (ºC):
|  | T | Limpiar y ordenar el área de almacenamiento de las botellas
|  | T | ¿Las botellas están limpias y sin corrosión?
|  | T | ¿El sistema de pesaje continuo marca carga completa?
|  | T | Revisar los manómetros, válvulas, latiguillos, racores, etc. ¿Están accesibles y correctos?
|  | T | ¿Los dispositivos de disparo manual de las botellas están accesibles y precintados?
|  | T | ¿Existen carteles con instrucciones para la activación manual del sistema?
|  | T | ¿Las válvulas antiretorno están en dirección de descarga y disparo?
|  | T | ¿Las válvulas direccionables están en posición correcta?
|  | T | ¿Existen carteles identificativos del área protegida por cada dispositivo de activación manual de
válvulas direccionales?
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento de válvulas direccionales (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento del sistema de pesaje continuo
|  | A | La alimentación de las electroválvulas o selenoides, ¿Está supervisada?
|  | A | Comprobación manual del presostato de verificación de descarga. (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Revisar la presión de los cilindros de gas. ¿Están todas correctas?
|  | A | Pesar las botellas. (Anual). ¿La carga es correcta?
4.3 RED DE DISTRIBUCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Los soportes de la tubería, ¿Son adecuados y están fijos a la estructura del edificio?
¿La tubería está en buenas condiciones? (Corrosión, pintura, aspecto exterior)
¿Están todos los difusores colocados en la tubería?
4.4 DIFUSORES
[15 empty] | SI | N/A | NO
La orientación de los difusores con respecto a la zona a proteger. ¿Es correcto?
Los orificios de los difusores. ¿Están libres de obstrucciones?
¿Se mantiene un espacio libre de obstáculos, debajo del difusor y en todas las direcciones mínimo 50cm?
4.5 DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN Y DETECCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Revisar los pulsadores de disparo/bloqueo, ¿Están visibles, accesibles y precintados?
Activar los detectores de humo de ambiente, falso suelo y falso techo.
¿Transmiten las señales de alarma a la central de incendios?
Al provocar una alarma de fuego se activan las sirenas y letrero luminiso "Extinción Disparada"
¿Después de un tiempo 1 minuto, se activan las selenoides / electroválvulas?
¿Se PARA el sistema de climatización de la zona protegida y cierre de CCF?
Probar el funcionamiento de los pulsadores de Disparo y Bloqueo Manual, ¿Es correcto?
Limpieza de todos los detectores de ambiente, falso suelo y falso techo.
Revisión del estado, cableado y conexiones de selenoides / electroválvulas, ¿Es correcto?
5.1- | DATOS DE LA INSTALACION
| SITUACIÓN: | [8 empty] | AGENTE EXTINTOR:
| Nº DE BOTELLAS | [8 empty] | AGENTE DISPARO:
| AÑO: | [8 empty] | VOLUMEN TOTAL:
| MARCA: | [8 empty] | CENTRAL PASAJE:
| MODELO: | [8 empty] | CENTRAL EXTINCIÓN:
| TAG FA: | [8 empty] | TAG CENTRAL EXT:
| Nº BATERÍAS: | [8 empty] | FECHA / ESTADO:
| BATERÍAS: | [8 empty] | Nº SERIE:
5.2 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SEGÚN UNE 23580-8
|  | PE | [12 empty] | SI | N/A | NO
|  | T | ¿Están soportadas y ancladas las botellas adecuadamente a la estructura del edificio?
|  | T | Temperatura ambiente (ºC):
|  | T | Limpiar y ordenar el área de almacenamiento de las botellas
|  | T | ¿Las botellas están limpias y sin corrosión?
|  | T | ¿El sistema de pesaje continuo marca carga completa?
|  | T | Revisar los manómetros, válvulas, latiguillos, racores, etc. ¿Están accesibles y correctos?
|  | T | ¿Los dispositivos de disparo manual de las botellas están accesibles y precintados?
|  | T | ¿Existen carteles con instrucciones para la activación manual del sistema?
|  | T | ¿Las válvulas antiretorno están en dirección de descarga y disparo?
|  | T | ¿Las válvulas direccionables están en posición correcta?
|  | T | ¿Existen carteles identificativos del área protegida por cada dispositivo de activación manual de
válvulas direccionales?
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento de válvulas direccionales (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Comprobación manual del funcionamiento del sistema de pesaje continuo
|  | A | La alimentación de las electroválvulas o selenoides, ¿Está supervisada?
|  | A | Comprobación manual del presostato de verificación de descarga. (SIN ACTIVAR EL SISTEMA)
|  | A | Revisar la presión de los cilindros de gas. ¿Están todas correctas?
|  | A | Pesar las botellas. (Anual). ¿La carga es correcta?
5.3 RED DE DISTRIBUCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Los soportes de la tubería, ¿Son adecuados y están fijos a la estructura del edificio?
¿La tubería está en buenas condiciones? (Corrosión, pintura, aspecto exterior)
¿Están todos los difusores colocados en la tubería?
5.4 DIFUSORES
[15 empty] | SI | N/A | NO
La orientación de los difusores con respecto a la zona a proteger. ¿Es correcto?
Los orificios de los difusores. ¿Están libres de obstrucciones?
¿Se mantiene un espacio libre de obstáculos, debajo del difusor y en todas las direcciones mínimo 50cm?
5.5 DISPOSITIVOS DE ACTIVACIÓN Y DETECCIÓN
[15 empty] | SI | N/A | NO
Revisar los pulsadores de disparo/bloqueo, ¿Están visibles, accesibles y precintados?
Activar los detectores de humo de ambiente, falso suelo y falso techo.
¿Transmiten las señales de alarma a la central de incendios?
Al provocar una alarma de fuego se activan las sirenas y letrero luminiso "Extinción Disparada"
¿Después de un tiempo 1 minuto, se activan las selenoides / electroválvulas?
¿Se PARA el sistema de climatización de la zona protegida y cierre de CCF?
Probar el funcionamiento de los pulsadores de Disparo y Bloqueo Manual, ¿Es correcto?
Limpieza de todos los detectores de ambiente, falso suelo y falso techo.
Revisión del estado, cableado y conexiones de selenoides / electroválvulas, ¿Es correcto?
6. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  | En | Sevilla |  |  | , a |  | de |  |  | de
|  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [11 empty] | Conforme CLIENTE

## CILINDROS
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CILINDROS
DATOS DE LA INSTALACION | [8 empty] | Nombre:
Dirección:
PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [9 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [8 empty] | Nombre Empresa Mantenedora: |  |  |  |  | RETIMBRASUR S.L.
Registro Industrial: 41044746
[9 empty] | Nombre del técnico autorizado 1: | [5 empty] | Salvador Torres
[9 empty] | Nombre del técnico autorizado 2: | [5 empty] | Alejandro Hernández Álvarez
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
5.1 DATOS DEL EQUIPO
Nº | SERIE |  |  | TARA |  | CARGA |  | PESO TOTAL |  | TIPO |  | F.F | ULT. RETIMB |  | UBICACIÓN |  | OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.2 CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  | En | Sevilla |  |  |  | , a |  |  |  | de |  |  | de
|  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [13 empty] | Conforme CLIENTE

## Grupos de Presion
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [10 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [12 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [10 empty] | Nombre Empresa Mantenedora: RETIMBRASUR S.L
Registro Industria: 41044746
Nombre del técnico autorizado 1: Salvador Torres
Nombre del técnico autorizado 2: Alejandro Hernández Álvarez
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
NOTAS IMPORTANTES:
1.- COMUNICAR AL RESPONSABLE/PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN EL COMIENZO DE LA REVISIÓN
2.- UNA VEZ TERMINADA LA REVISIÓN, COMPROBAR QUE EL SISTEMA DE EXTINCIÓN QUEDA EN SERVICIO Y OPERATIVO.
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
1.- | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACION
PE
1.1. |  | T/A | Instalaciones a las que abastece:
[5 empty] | Hidrantes | [5 empty] | Espuma | [5 empty] | Rociadores
[5 empty] | BIEs | [5 empty] | Agua Pulverizada | [5 empty] | Otras
1.2. |  | T/A | Condiciones de servicio (si se saben):
|  |  |  | Caudal nominal: | [9 empty] | Presión nominal: | [8 empty] | Reserva de agua (m3):
1.3. |  | T/A | Tipo de fuente de agua existente:
[5 empty] | Red de uso púsblico | [11 empty] | Fuente inagotable (Río, Mar) | [8 empty] | x | Depósito de reserva
1.4. |  | T/A | Tipo de bombas principales:
[5 empty] | Eje vertical | [8 empty] | Eje Horizontal | [6 empty] | Cámara partida | [6 empty] | Voluta
1.5. |  | T/A | Normas de diseño (si se saben)
[5 empty] | Cepreven | [8 empty] | UNE | [6 empty] | NFPA | [6 empty] | FM
2.- | DATOS DEL DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO DE LA BOMBA JOCKEY
PE
* El Depósito hidroneumático o de presión no es un elemento específico de las instalaciones de bombeo contra incendios:
2.1. |  | T/A | Nº de placa de industria o CE: | [14 empty] | Fecha Fabricación:2002
2.2. |  | T/A | Fecha de timbrado: 2002 | [14 empty] | Requiere retimbrado: |  |  |  |  | SI |  | NO
2.3. |  | T/A | Indicar la presión de aire de hinchado (Sin presión en la red):_______ bar
3. | REVISION DE LA SALA DE BOMBAS, TUBERÍA Y VALVULERÍA
|  | PE | [26 empty] | SI |  |  | NO
3.1. |  | T/A | Es independiente y tiene fácil acceso.
3.2. |  | T/A | Tiene suficiente espacio para mantener y operar los equipos.
3.3. |  | T/A | Está protegido la sala de bombas por rociadores
3.4. |  | T/A | Tiene iluminación suficiente y está ventilado.
3.5. |  | T/A | Dispone de drenaje o sistema de achique de agua., Debe de estar conducido y ser visible
3.6. |  | T/A | Tiene dos huecos para ventilación de motores diesel a razón de 50 cm2/CV de cada motor, cada hueco.
3.7. |  | T/A | Tiene elementos para mantener temperatura mínima de (4º C si solo hay grupos eléctricos o 10º C si hay
algún grupo diesel)
3.8. |  | T/A | ¿Están totalmente abiertas las válvulas de aspiración?
3.9. |  | T/A | ¿Están totalmente abiertas las válvulas de impulsión?
3.10. |  | S/A | Cerrar y abrir totalmente las válvulas de aspiración, engrasándolas
3.11. |  | S/A | Cerrar y abrir totalmente las válvulas de impulsión, engrasándolas
3.12. |  | A | Probar la alarma del sistema de rociadores abiendo punto de pruebas, ¿funciona correctamente?
3.13 |  | T/A | ¿La sala de bomba dispone de extintores?
LISTAS DE COMPROBACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
4. | REVISION DEL DEPÓSITO DE RESERVA
DATOS DEL DEPÓSITO:
Capacidad: | [6 empty] | m3 |  |  |  |  | Fabricante: | [7 empty] | Fecha Instalación:
Altura: | [6 empty] | m |  |  |  |  | Referencia:
|  | PE | [26 empty] | SI |  |  | NO
4.1. |  | T/A | Nivel real de llenado del depósito _______%, Lectura del manómetro: _______ mcda ¿es correcto?
4.2. |  | T/A | Inspección visual del estado del depósito (pintura, chapas, bancada, sujecciones y accesorios)
¿está en buen estado?
4.3. |  | T/A | Verificar posición y funcionamiento de válvulas:
|  | T/A | ¿Está abierta la válvula de llenado automático?
|  | T/A | ¿Está correctamente cerrada y sin fugas la válvula de vaciado?
|  | T/A | ¿Está abierta la válvula de abastecimiento al grupo de presión?
4.4. |  | A | Limpieza del filtro de la línea de llenado (al terminar abrir la válvula)
4.5. |  | A | El sistema de llenado automático, ¿funciona correctamente?. Probar la apertura/cierre de la válvula
4.6. |  | A | ¿Funcionan las alarmas de nivel mínimo y máximo?
4.7. |  | A | ¿El agua está limpia y libre de elementos sólidos como hojas, etc.?. El depósito debe estar cerrado
4.8. |  | A | Si el depósito tiene resistencia anti-hielo, ¿funciona automáticamente, comprobar boya de control?
4.9. |  | A | Comprobar que el agua cubre la resistencia anti-hielo
5. | REVISION DE LA BOMBA JOCKEY
DATOS DE LA BOMBA JOCKEY:
Fabricante de la Bomba: | [13 empty] | Modelo de Bomba: | [8 empty] | Nº Serie de Bomba:
Caudal Nominal (m3/h): | [13 empty] | Presión Nominal (mca): | [8 empty] | r.p.m.:
Fabricante del Motor: | [13 empty] | Modelo de Motor: | [8 empty] | Nº Serie de Motor:
Potencia (Kw): | [13 empty] | r.p.m.:
Bomba en carga: | [13 empty] | Aspiración negativa:
|  | PE | [26 empty] | SI |  |  | NO
5.1. |  | T/A | Verificación de la tensión de acometida eléctrica: 380 V.
5.2. |  | T/A | Posición correcta de válvulas y manómetro.
5.3. |  | T/A | Presión de arranque:______________bar.
5.4. |  | T/A | Presión de parada:________________bar.
5.5. |  | T/A | Arranque manual (si existe)
5.6. |  | T/A | Arranque automático
5.7. |  | T/A | Verificación de elementos del cuadro
5.8. |  | T/A | Cantidad de arranques que indica el contador (si hay):_____________
LISTAS DE COMPROBACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
6. | REVISION DEL GRUPO ELECTRICO
Nº DE BOMBA: 1
Fabricante de la Bomba: | [13 empty] | Modelo de Bomba: | [8 empty] | Nº Serie de Bomba:
Caudal Nominal (m3/h): | [13 empty] | Presión Nominal (mca): | [8 empty] | r.p.m.:
Fabricante del Motor: | [13 empty] | Modelo de Motor: | [8 empty] | Nº Serie de Motor:
Potencia: | [13 empty] | r.p.m.:
Bomba en carga: | [13 empty] | Aspiración negativa:
|  | PE | [26 empty] | SI |  |  | NO
6.1. |  | T/A | Verificación de la tensión de alimentación al cuadro: R:____ S:______ T:________V.
6.2. |  | T/A | ¿Tienen puesta a tierra el motor y el cuadro eléctrico?
6.3. |  | T/A | Antes de arrancar la bomba, comprobar la alineación de los ejes motor - bomba. ¿Es correcta?
6.4. |  | T/A | Antes de arrancar la bomba, comprobar el sentido de giro de la bomba. ¿Es correcto?
6.5. |  | T/A | ¿Funciona correctamente el detector de fases y transmisión de alarma?.
6.6. |  | T/A | Arranque en automático de la bomba
6.7. |  | T/A | ¿Se transmite señal de bomba en marcha a la central de incendios?
6.8. |  | T/A | Arranque en manual desde el cuadro de control.
6.9. |  | T/A | ¿Se transmite señal de "Bomba en posición de arranque no automático", a la central de incendios ?
6.10. |  | T/A | Verificar y ajustar los prensaestopas de la bomba.
6.11. |  | T/A | Posición correcta de válvulas, manómetro y vacuómetro
6.12. |  | A | ¿Funciona correctamente el manómetro de impulsión?
6.13. |  | T/A | indicar presión de arranque automático de la bomba___5____bar (Si no es correcta, ajustar presostatos)
6.14. |  | T/A | Mantener la bomba funcionando durante 30 minutos a caudal nominal (100%)
6.15. |  | A | ¿Es correcta la curva de características obtenida? (Rellenar los datos en hojas adicionales.)
6.16. |  | T/A | ¿Es normal la temperatura de prensas y cojinetes? (alrededor de 40º C)
6.17. |  | A | Rellenar de aceite las cajas de rodamientos del motor eléctrico
6.18. |  | T/A | El caudal descargado por la válvula de seguridad en la impulsión:
|  |  | - | ¿Es adecuado? (Si no es correcto, ajusta la válvula de seguridad para que abra a caudal cero)
|  |  | - | ¿Es visible e independiente de otras descargas?
6.19. |  | T/A | Indicar las horas de funcionamiento: Lectura anterior:_________ Lectura actual:____________
APLICABLE A BOMBAS VERTICALES SOLAMENTE
[29 empty] | SI |  |  | NO
6.20. |  | T/A | ¿Dispone de venteo automático en la conexión de impulsión?
6.21. |  | T/A | ¿Se ha comprobado el nivel de aceite o engrase en los rodamientos de la suspensión?
6.22. |  | T/A | ¿Se ha comprobado el nivel de aceite en la caja angular de engranajes? (si hay)
LISTAS DE COMPROBACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
7. | REVISION DEL GRUPO DIESEL
Nº DE BOMBA: 2
Fabricante de la Bomba: | [13 empty] | Modelo de Bomba: | [8 empty] | Nº Serie de Bomba:
Caudal Nominal (m3/h): | [13 empty] | Presión Nominal (mca): | [8 empty] | r.p.m.:
Fabricante del Motor: | [13 empty] | Modelo de Motor: | [8 empty] | Nº Serie de Motor:
Potencia: | [13 empty] | r.p.m.:
Bomba en carga: | [13 empty] | Aspiración negativa:
|  | PE | [26 empty] | SI |  |  | NO
7.1 |  | T/A | Verificación de la tensión de alimentación al cuadro:_____380________V.
7.2 |  | T/A | Antes de arrancar la bomba, es necesario comprobar la alineación de los ejes motor - bomba
7.3 |  | T/A | ¿El motor dispone de resistencia de caldeo y funciona correctamente?
7.4 |  | T/A | El nivel de aceite del motor, ¿es adecuado?
7.5 |  | T/A | El nivel del líquido anticongelante del circuito de refrigeración, ¿es adecuado?
7.6 |  | T/A | Nivel real de combustible en el deposito ____45____en %, ¿Está totalmente lleno?
7.7 |  | T/A | La válvula del circuito principal de refrigeración, ¿está abierta y precintada?
7.8 |  | T/A | La válvula del circuito by-pass de refrigeración, ¿está cerrada?
7.9 |  | T/A | Estado de carga de las baterías del Grupo 1 (o nivel de electrolito), ¿es adecuado?
7.10 |  | T/A | Estado de carga de las baterías del Grupo 2 (o nivel de electrolito), ¿es adecuado?
7.11 |  | T/A | Limpieza del filtro del circuito de refrigeración, Limpiar antes y después de hacer las pruebas.
7.12 |  | T/A | Los terminales eléctricos del motor de arranque y de las baterías, ¿están apretados y en bues estado?
7.13 |  | T/A | Voltaje del grupo 1 de baterías:__3__ V ¿Es adecuado?
7.14 |  | T/A | Voltaje del grupo 2 de baterías:___24__ V ¿Es adecuado?
7.15 |  | T/A | Arranque en automático de la bomba
7.16 |  | T/A | ¿Se transmite señal de "Bomba en marcha" a la CENTRAL DE INCENDIOS?
7.17 |  | T/A | Arranque en manual del grupo de bombeo.
7.18 |  | T/A | ¿Se transmite señal de "Bomba en arranque no automático"? a LA CENTRAL DE INCENDIOS
7.19 |  | T/A | Caudal de agua de refrigeración, ¿es adecuado y la descarga es visible?
7.20 |  | T/A | Verificar y ajustar los prensaestopas de la bomba.
7.21 |  | T/A | Posición correcta de todas las válvulas, manómetro y vacuómetro.
7.22 |  | A | ¿Se ha cambiado el aceite y filtros del motor diesel anualmente? (Preguntar al cliente)
7.23 |  | A | ¿Funciona correctamente el manómetro de impulsión?
7.24 |  | A | ¿Arranca manualmente el motor con el grupo 1 de baterías?
7.25 |  | A | ¿Arranca manualmente el motor con el grupo 2 de baterías?
7.26 |  | A | ¿Se transmite alarma A LA CENTRAL DE INCENDIOS (Señal común de anomalía) por:
|  |  | - | ¿fallo de arranque?
|  |  | - | ¿falta de alimentación eléctrica al cuadro?
|  |  | - | ¿alta temperatura de agua en el motor?
|  |  | - | ¿fallo de grupo 1 de baterías?
|  |  | - | ¿fallo de grupo 2 de baterías?
7.27 |  | T/A | Indicar presión de arranque automático de la bomba:__3,5_bar (Si no es correcta, ajustar presostatos)
7.28 |  | T/A | Mantener la bomba funcionando durante 30 minutos a caudal nominal (100%)
7.29 |  | A | ¿Es correcta la curva de características obtenida? (Rellenar datos en hojas adicionales)
7.30 |  | T/A | ¿Es normal la temperatura de prensas y cojinetes? (alrededor de 40ºC)
7.31 |  | A | El ciclo de arranque ¿funciona adecuadamente, incluso la transmisión de fallo de arranque?
7.32 |  | T/A | El caudal descargado por la válvula de seguridad en la impulsión:
|  |  | - | ¿Es adecuado?
|  |  | - | ¿Es visible e independiente de otras descargas?
7.33 |  | T/A | Horas de funcionamiento: Lectura anterior:___45,2____Horas - Lectura actual: ___45,3____Horas
| APLICABLE A BOMBAS VERTICALES SOLAMENTE | [27 empty] | SI |  |  | NO
7.34 |  | T/A | ¿Dispone de venteo automático en la conexión de impulsión?
7.35 |  | T/A | ¿Se ha comprobado el nivel de aceite o engrase en los rodamientos de la suspensión?
7.36 |  | T/A | ¿Se ha comprobado el nivel de aceite en la caja angular de engranajes?
7.37 |  | T/A | Al finalizar las pruebas, comprobar que la válvula de refrigeración del motor cierra correctamente
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
7.1 | REVISION DEL GRUPO DIESEL
Nº DE BOMBA: 3
Fabricante de la Bomba: | [13 empty] | Modelo de Bomba: | [8 empty] | Nº Serie de Bomba:
Caudal Nominal (m3/h): | [13 empty] | Presión Nominal (mca): | [8 empty] | r.p.m.:
Fabricante del Motor: | [13 empty] | Modelo de Motor: | [8 empty] | Nº Serie de Motor:
Potencia: | [13 empty] | r.p.m.:
Bomba en carga: | [13 empty] | Aspiración negativa:
|  | PE | [26 empty] | SI |  |  | NO
7.1 |  | T/A | Verificación de la tensión de alimentación al cuadro:_____380________V.
7.2 |  | T/A | Antes de arrancar la bomba, es necesario comprobar la alineación de los ejes motor - bomba
7.3 |  | T/A | ¿El motor dispone de resistencia de caldeo y funciona correctamente?
7.4 |  | T/A | El nivel de aceite del motor, ¿es adecuado?
7.5 |  | T/A | El nivel del líquido anticongelante del circuito de refrigeración, ¿es adecuado?
7.6 |  | T/A | Nivel real de combustible en el deposito ____60____en %, ¿Está totalmente lleno?
7.7 |  | T/A | La válvula del circuito principal de refrigeración, ¿está abierta y precintada?
7.8 |  | T/A | La válvula del circuito by-pass de refrigeración, ¿está cerrada?
7.9 |  | T/A | Estado de carga de las baterías del Grupo 1 (o nivel de electrolito), ¿es adecuado?
7.10 |  | T/A | Estado de carga de las baterías del Grupo 2 (o nivel de electrolito), ¿es adecuado?
7.11 |  | T/A | Limpieza del filtro del circuito de refrigeración, Limpiar antes y después de hacer las pruebas.
7.12 |  | T/A | Los terminales eléctricos del motor de arranque y de las baterías, ¿están apretados y en bues estado?
7.13 |  | T/A | Voltaje del grupo 1 de baterías:__24__ V ¿Es adecuado?
7.14 |  | T/A | Voltaje del grupo 2 de baterías:___24__ V ¿Es adecuado?
7.15 |  | T/A | Arranque en automático de la bomba
7.16 |  | T/A | ¿Se transmite señal de "Bomba en marcha" a la CENTRAL DE INCENDIOS?
7.17 |  | T/A | Arranque en manual del grupo de bombeo.
7.18 |  | T/A | ¿Se transmite señal de "Bomba en arranque no automático"? a LA CENTRAL DE INCENDIOS
7.19 |  | T/A | Caudal de agua de refrigeración, ¿es adecuado y la descarga es visible?
7.20 |  | T/A | Verificar y ajustar los prensaestopas de la bomba.
7.21 |  | T/A | Posición correcta de todas las válvulas, manómetro y vacuómetro.
7.22 |  | A | ¿Se ha cambiado el aceite y filtros del motor diesel anualmente? (Preguntar al cliente)
7.23 |  | A | ¿Funciona correctamente el manómetro de impulsión?
7.24 |  | A | ¿Arranca manualmente el motor con el grupo 1 de baterías?
7.25 |  | A | ¿Arranca manualmente el motor con el grupo 2 de baterías?
7.26 |  | A | ¿Se transmite alarma A LA CENTRAL DE INCENDIOS (Señal común de anomalía) por:
|  |  | - | ¿fallo de arranque?
|  |  | - | ¿falta de alimentación eléctrica al cuadro?
|  |  | - | ¿alta temperatura de agua en el motor?
|  |  | - | ¿fallo de grupo 1 de baterías?
|  |  | - | ¿fallo de grupo 2 de baterías?
7.27 |  | T/A | Indicar presión de arranque automático de la bomba:__3,5_bar (Si no es correcta, ajustar presostatos)
7.28 |  | T/A | Mantener la bomba funcionando durante 30 minutos a caudal nominal (100%)
7.29 |  | A | ¿Es correcta la curva de características obtenida? (Rellenar datos en hojas adicionales)
7.30 |  | T/A | ¿Es normal la temperatura de prensas y cojinetes? (alrededor de 40ºC)
7.31 |  | A | El ciclo de arranque ¿funciona adecuadamente, incluso la transmisión de fallo de arranque?
7.32 |  | T/A | El caudal descargado por la válvula de seguridad en la impulsión:
|  |  | - | ¿Es adecuado?
|  |  | - | ¿Es visible e independiente de otras descargas?
7.33 |  | T/A | Horas de funcionamiento: Lectura anterior:___38,5____Horas - Lectura actual: ___39____Horas
| APLICABLE A BOMBAS VERTICALES SOLAMENTE | [27 empty] | SI |  |  | NO
7.34 |  | T/A | ¿Dispone de venteo automático en la conexión de impulsión?
7.35 |  | T/A | ¿Se ha comprobado el nivel de aceite o engrase en los rodamientos de la suspensión?
7.36 |  | T/A | ¿Se ha comprobado el nivel de aceite en la caja angular de engranajes?
7.37 |  | T/A | Al finalizar las pruebas, comprobar que la válvula de refrigeración del motor cierra correctamente
LISTAS DE COMPROBACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
8. | DATOS TOMADOS DURANTE LAS PRUEBAS DE CAUDAL-PRESION
[22 empty] | Caudal nominal Q: | [7 empty] | m3/h
[22 empty] | Presion nominal H: | [7 empty] | mca
BOMBA ELECTRICA Nº: 1 | [21 empty] | rpm nomial: | [7 empty] | rpm
Punto de caudal |  |  |  |  | Presión de impulsión |  |  |  | Presión de aspiración (+/-) |  |  |  |  | Presión neta de impulsión |  |  |  | Caudal |  |  |  | Velocidad motor (rpm) |  |  |  | Intensidad absrobida (A)
(Pn=Pi-Pa)
[5 empty] | bar | mcda |  |  | bar |  | mcda |  |  | bar |  | mcda |  | lpm |  | m3/h | [5 empty] | R |  |  | S |  |  | T
0 %
50 %
100 %
140 %
* Temperatura al tacto de cojinetes al final de los 30 minutos de la prueba: ____________________
[22 empty] | Caudal nominal Q: | [7 empty] | m3/h
[22 empty] | Presion nominal H: | [7 empty] | mca
BOMBA ELECTRICA Nº: | [21 empty] | rpm nomial: | [7 empty] | rpm
Punto de caudal |  |  |  |  | Presión de impulsión |  |  |  | Presión de aspiración (+/-) |  |  |  |  | Presión neta de impulsión |  |  |  | Caudal |  |  |  | Velocidad motor (rpm) |  |  |  | Intensidad absrobida (A)
(Pn=Pi-Pa)
[5 empty] | bar | mcda |  |  | bar |  | mcda |  |  | bar |  | mcda |  | lpm |  | m3/h | [5 empty] | R |  |  | S |  |  | T
0 %
50 %
100 %
140 %
* Temperatura al tacto de cojinetes al final de los 30 minutos de la prueba: ____________________
[22 empty] | Caudal nominal Q: | [7 empty] | m3/h
[22 empty] | Presion nominal H: | [7 empty] | mca
BOMBA DIESEL Nº: 1 | [21 empty] | rpm nomial: | [7 empty] | rpm
Punto de caudal |  |  |  |  | Presión de impulsión |  |  |  | Presión de aspiración (+/-) |  |  |  |  | Presión neta de impulsión |  |  |  | Caudal |  |  |  | Velocidad motor (rpm) |  |  |  | Presión aceite (bar) |  |  |  | Temperatura agua motor (ºC)
(Pn=Pi-Pa)
[5 empty] | bar | mcda |  |  | bar |  | mcda |  |  | bar |  | mcda |  | lpm |  | m3/h
0 %
50 %
100 %
140 %
* Temperatura al tacto de cojinetes al final de los 30 minutos de la prueba: ____________________
* Al empezar las pruebas el cuenta horas del motor diésel marca:________________ Horas
* Al terminar las pruebas el cuenta horas del motor diésel marca:________________ Horas
[23 empty] | Caudal nominal Q: | [7 empty] | m3/h
[23 empty] | Presion nominal H: | [7 empty] | mca
BOMBA DIESEL Nº: 2 | [22 empty] | rpm nomial: | [7 empty] | rpm
Punto de caudal |  |  |  |  | Presión de impulsión |  |  |  | Presión de aspiración (+/-) |  |  |  |  | Presión neta de impulsión |  |  |  | Caudal |  |  |  | Velocidad motor (rpm) |  |  |  | Presión aceite (bar) |  |  |  | Temperatura agua motor (ºC)
(Pn=Pi-Pa)
[5 empty] | bar | mcda |  |  | bar |  | mcda |  |  | bar |  | mcda |  | lpm |  | m3/h
0 %
50 %
100 %
140 %
* Temperatura al tacto de cojinetes al final de los 30 minutos de la prueba: ____________________
* Al empezar las pruebas el cuenta horas del motor diésel marca:________________ Horas
* Al terminar las pruebas el cuenta horas del motor diésel marca:________________ Horas
LISTAS DE COMPROBACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
12. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  | En |  | Sevilla |  |  |  |  | , a |  |  |  |  | de |  |  |  | de
|  |  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [20 empty] | Conforme CLIENTE

## Hidrantes y Monitores
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
HIDRANTES Y MONITORES
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [9 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [10 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [9 empty] | Nombre Empresa Mantenedora: RETIMBRASUR S.L
Registro Industria: 41044746
Nombre del técnico autorizado 1: Salvador Torres
Nombre del técnico autorizado 2: Alejandro Hernández
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
HIDRANTES
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, 5A - Quinquenal, S - Semestral
1.- | REVISION DE EQUIPOS AUXILIARES COMPLEMENTARIOS
PE
1.1. |  | T/A | Nº de Armarios de dotación existentes en la instalación: | [12 empty] | Modelo 2
|  |  | ¿Está cada armario de dotación compuesto por? | [20 empty] | SI |  | NO
1.2. |  | T/A |  | - 1 Tramo de manguera de 70 mm. y 15 m. De longitud
1.3. |  | T/A |  | - 2 Tramos de manguera de 45 mm. Y 15 m. De longitud
1.4. |  | T/A |  | - 1 Lanza de 70 mm. C/ sistema de apertura, cierre y doble efecto
1.5. |  | T/A |  | -2 Lanzas de 45 mm. C/ sistema de apertura, cierre y doble efecto
1.6. |  | T/A |  | -1 Bifurcación 70-2/45 con válvula en ambas salidas
1.7. |  | T/A |  | -1 Reducción de 70-45
1.8. |  | T/A |  | - 1 Llave de apertura de la válvula del hidrante
|  |  | Nº de Armarios de dotación existentes en la instalación: | [12 empty] | Modelo 1
1.9. |  | T/A |  | - 2 Garrafas de 25L. Espumógeno HYDRAL AR 3-3M SABO 3% Lote: 3/2817/009 Julio 2017
1.10. |  | T/A |  | - 1 Proporcionador
111. |  | T/A |  | - 1 Manguera de 1 metro de Longitud de 25 mm con Espadín de PVC. Y con racor de conexión.
[24 empty] | BIEN |  | MAL
1.9. |  | T/A | Comprobar el estado de mangueras y juntas desenrrollándolas, ¿es correcto?
1.10. |  | T/A | Abrir y cerrar las lanzas en sus tres posiciones. Estado de boquilla y juntas, ¿es correcto?
1.11. |  | T/A | Inspección del estado general de los armarios (limpieza, fijación y pintura), ¿es correcto?
1.12. |  | T/A | Fecha de fabricación de las mangueras
1.13. |  | T/A | Fecha de la última prueba de presión de las mangueras
1.14. |  | A | Resultado de la Prueba de presion a 15 bar en la manguera de la BIE y resto de la BIE.
2. | REVISION DE HIDRANTES
Número del hidrante y Zona que protege y/o ubicación
PE | [13 empty] | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN |  | MAL | BIEN |  | MAL | BIEN | MAL |  | BIEN | MAL
T/A |  | Tipo de hidrante (Columna seca, húmeda, arqueta)
T/A |  | ¿Están el hidrante accesible?
T/A |  | ¿Está el hidrante señalizado?
S/A |  | Comprobar que todas las válvulas de sectorización de la red están abiertas.
A |  | Revisión de las de sectorización de la red. Cierre, apertura y engrase. ¿Están abiertas?
S/A |  | Revisión del estado de tornilleria
T/A |  | Quitar tapas de salida liberando presión, engrasar roscas y comprobar estado de racores y juntas
S/A |  | Apertura y cierre del hidrante, comproban el correcto funcionamiento del giro del eje y de la válvula principal y del drenaje (con una boca libre).
T/A |  | Pintura y estado de la columna
S/A |  | Engrasar husillo de accionamiento y/o cámara de aceite
S/A |  | ¿La instalación y ubicación del hidrante respecto a la fachada del edificio es correcta?
3. | PRUEBAS DE PRESION/CAUDAL EN HIDRANTES (PE: Anual)
Nº |  | Nº Hidrante | [6 empty] | Medición del Caudal | [13 empty] | Modelo |  |  | observaciones
[9 empty] | Diámetro Boca |  |  |  | Coeficiente |  |  | Presión Pitot (bar) |  |  | Caudal (lit/min)
[9 empty] | mm |  | pulg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LISTAS DE COMPROBACIÓN
MONITORES DE AGUA-ESPUMA EN HIDRANTES
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, 5A - Quinquenal, S - Semestral
4. | REVISION DE MONITORES DE AGUA-ESPUMA
Número del hidrante con toma para monitor y Zona que protege y/o ubicación
PE | [13 empty] | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN |  | MAL | BIEN |  | MAL | BIEN | MAL |  | BIEN | MAL
T/A |  | Tipo de monitor (Manual o automático)
T/A |  | Capacidad en lpm
T/A |  | Engrasar roscas y comprobar estado de racores y juntas
T/A |  | Cierre y apertura de valvulas de corte. Engrasar
T/A |  | Limpieza, pintura y estado del monitor
T/A |  | Giro del monitor, palancas de accionamiento (estado y engrase rodamientos)
T/A |  | Estado y accionamiento de los frenos de seguridad (engrase)
T/A |  | Abrir y cerrar la lanza de agua-espuma. Estado de boquilla y juntas
T/A |  | Estado y conservación del depósito de espumógeno y accesorios de conexión al monitor
T/A |  | Nivel de espumogeno en el depósito
T/A |  | Tipo de espumógeno y concentración
T/A |  | Año de fabricación del espumógeno
5. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  | En |  | Sevilla |  |  |  |  | , a |  |  | de |  |  |  | de
|  |  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [18 empty] | Conforme CLIENTE

## Extinción por Gas
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE GAS
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [11 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [12 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [11 empty] | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del técnico autorizado 1:
Nombre del técnico autorizado 2:
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS MEDIANTE GAS
NOTAS IMPORTANTES:
1.- COMUNICAR AL RESPONSABLE/PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN EL COMIENZO DE LA REVISIÓN
2.- TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR ACTUACIONES NO DESEADAS DURANTE LA REVISIÓN (p.e.: descarga accidental de las botellas de gas, actuación sobre sistemas críticos de la instalación, etc.)
3.- UNA VEZ TERMINADA LA REVISIÓN, COMPROBAR QUE EL SISTEMA DE EXTINCIÓN QUEDA EN SERVICIO Y OPERATIVO.
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, 5A - Quinquenal
1.- | ALMACENAMIENTO DE GAS
PE
1.1. |  | T/A | Tipo de gas agente extintor:___________________ | [14 empty] | Nº de recipientes: ____ de _____ litros, cargados con _____ Kg
1.2. |  | T/A | ¿Existe climatizador en zona de almacenamiento? Si | [15 empty] | No |  | Temperatura ambiente: ________ ºC
[30 empty] | BIEN |  |  |  | MAL
1.3. |  | T/A | ¿Están soportados y fijados los recipientes adecuadamente?
1.4. |  | T/A | ¿El sistema de pesaje continuo marca carga completa?
1.5. |  | T/A | El área de almacenamiento, ¿se encuentra limpia y ordenada?
1.6. |  | T/A | ¿Los recipientes están correctamente pintados, limpios y sin corrosión?
1.7. |  | T/A | Los recipientes, válvulas e instrumentos ¿son accesibles para las operaciones de mantenimiento?
1.8. |  | T/A | La válvula de cada botella, ¿dispone de su manilla de actuación y tiene quitado y sujeto con su cadenilla el pasador se seguridad?
1.9. |  | T/A | El accesorio de bloqueo del disparo, ¿está en posición permisiva?
1.10. |  | T/A | Los dispositivos de activación manual del sistema, ¿están accesibles?
1.11. |  | T/A | ¿existen precintos de seguridad en buen estado en los dispositivos de activación manual?
1.12. |  | T/A | ¿Existen carteles con instrucciones para la activación manual del sistema?
1.13. |  | T/A | Los carteles informativos ¿son fijos, legibles y resistentes a las condiciones del entorno?
1.14. |  | T/A | La línea de disparo piloto, ¿se encuentra libre de daños en toda su longitud?
1.15. |  | T/A | Todas las conexiones flexibles, ¿no están retorcidas no forzadas en su posición?
1.16. |  | T/A | ¿Dirección de flujo correcta de las válvulas antirretorno en línea de descarga y disparo?
1.17. |  | T/A | ¿Las válvulas direccionables están en posición cerrada?
1.18. |  | T/A | ¿Existen carteles identificativos del área protegida por cada dispositivo de activación manual de válvulas direccionales?
1.19. |  | A | Comprobación manual de funcionamiento de válvulas direccionales (sin activar el sistema)
1.20. |  | A | Comprobación manual del funcionamiento del sistema de pesaje continuo
1.21. |  | A | La alimentación a los dispositivos eléctricos de activación ¿está supervisada?
1.22. |  | A | Comprobación manual de presostato de verificación de descarga (sin activar el sistema)
1.23. |  | A | Actuación manual de las trampillas para alivio de presión, si hay.
1.24. |  | 5A | Comprobar la validez de dispositivos piroeléctricos de activación (vida útil 5 años)
2. INVENTARIO DE RECIPINETES Y VÁLVULAS DIRECCIONABLES
2.1. RECIPIENTES
Nº Recipiente |  |  |  |  | Tipo de Gas |  |  | Función | [6 empty] | Volumen (Litros) |  | Fecha de último timbrado (Retimbrar cada 10 años) |  |  | Peso Total |  | Tara |  |  | Carga de Gas |  |  | Sistema de pesado ajustado y precintado |  |  |  | Presión de los cilindros
[8 empty] | Principal (Extinción) |  |  | Auxiliar (Accionamiento)
[20 empty] | Kg |  | Kg |  |  | Kg |  |  | Sí | N/A |  | No | (bar) |  | B | M
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS MEDIANTE GAS
2. INVENTARIO DE RECIPINETES Y VÁLVULAS DIRECCIONABLES
2.2. VÁLVULAS DIRECCIONALES
Nº |  |  |  |  | Diámetro DN de la válvula |  |  |  |  | Area o zona que protege | [15 empty] | Nº de recipicientes asociados | [5 empty] | Actuación
[32 empty] | Sí | N/A |  | No
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
3.- | RED DE DISTRIBUCIÓN
|  | PE | [27 empty] | BIEN |  |  |  | MAL
3.1. |  | T/A | Los soportes de tubería ¿son adecuados y correctamente instalados?
3.2. |  | T/A | ¿La tubería está en buenas condiciones? (Corrosión, pintura y aspecto exterior)
4.- | DIFUSORES
|  | PE | [27 empty] | BIEN |  |  |  | MAL
4.1. |  | T/A | La orientación de los difusores con respecto a la zona de riesgo ¿es adecuada?
4.2. |  | T/A | Los orificios de los difusores ¿están libres de obstrucciones?
5.- | DISPOSITIVOS DE ACTUACION
|  | PE | [27 empty] | BIEN |  |  |  | MAL
5.1. |  | T/A | Los pulsadores de paro y disparo ¿están precintados, señalizados, visibles y fácilmente accesibles?
5.2. |  | A | Funcionamiento del pulsador de paro/bloqueo
5.3. |  | A | Funcionamiento del pulsador de disparo
5.4. |  | T/A | Las alarmas de descarga del sistema, ópticas y acústicas, ¿son visibles y audibles?
5.5. |  | A | Indicar el tiempo de retardo: ........ minutos. ¿Se activan las solenoides/electroválvulas de descarga?
5.6. |  | T/A | Los mecanismos de cierre de puertas y corte del sistema de ventilación ¿están en condiciones de operar?
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICAS DE INCENDIOS MEDIATE GAS
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
6.- | CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL Y EXTINCIÓN
PE
6.1. |  | T/A | Panel de extinción Nº: | [14 empty] | Modelo: |  |  |  |  | Ubicación:
6.2. |  | T/A | Cantidad de zonas de detección:
6.3. |  | T/A | ¿El panel de control tiene marcado conforme a la norma UNE? | [20 empty] | SI |  |  | NO
6.4. |  | T/A | Cantidad de detectores de humo ópticos/iónicos: | [14 empty] | Modelo:
6.5. |  | T/A | Cantidad de detectores termicos: | [14 empty] | Modelo:
6.6. |  | T/A | Cantidad de retenedores automáticos de puertas: | [14 empty] | Modelo:
6.7. |  | T/A | Cantidad de detectores de llama: | [14 empty] | Modelo:
6.8. |  | T/A | Cantidad de detectores lineales IR: | [14 empty] | Modelo:
6.9. |  | T/A | Cantidad de sirenas/alarmas óptico-acústicas: | [14 empty] | Modelo:
6.10. |  | T/A | Cantidad de pulsadores de paro: | [14 empty] | Modelo:
6.11. |  | T/A | Cantidad de pulsadores de disparo: | [14 empty] | Modelo:
6.12 |  | T/A | Central de incendios a la que repite: | [14 empty] | Modelo: |  |  |  | Ubicación:
7.- | INSPECCION VISUAL DE LA INSTALACION ELÉCTRICA
|  | PE | [27 empty] | BIEN |  |  | MAL
7.1. |  | T/A | Inspección del cableado y conductos, ¿Es exclusivo para el sistema de detección?
7.2. |  | T/A | Inspección del soportado del cable, ¿Se han empleado soportes sólidos que no lo deteriore?
7.3. |  | T/A | ¿Las conexiones y uniones del cableado están alojadas en cajas de registro y son seguras?
7.4. |  | T/A | ¿Discurre el cableado, en lo posible, por zonas protegidas o de bajo riesgo?
7.5. |  | T/A | ¿Existen planos que muestren la ubicación de todos los dispositivos, cajas de registro y recorridos del
cableado?
7.6 |  | T/A | ¿Se han tomado medidas para evitar SITUACIONES o ACTUACIONES no deseadas durante la revisión?
8. | PRUEBAS EN PANEL DE CONTROL Y EXTINCIÓN
PE
8.1. |  | T/A | Prueba de indicadores ópticos de alarma/avería: | [26 empty] | BIEN |  |  | MAL
|  | T/A | En alarma, ¿Se activa la señal óptica/acústica de alarma y se señaliza el elemento o zona en alarma?
|  | T/A | Provocar una avería, ¿Se activa la señal óptica/acústica de avería y se señaliza el elemento o zona en avería?
|  | T/A | En caso de zona o elemento anulado o fuera de servicio, ¿Se indica óptica/acústicamente?
|  | A | Provocar una avería de lazo abierto en cada zona de la instalación, ¿Se indica óptica/acústicamente?
|  | A | Provocar una avería cortocircuito en cada zona de la instalación, ¿Se indica óptica/acústicamente?
|  | T/A | En caso de fallo de alimentación de red, ¿Se indica óptica/acústicamente el fallo red?
|  | T/A | En caso de fallo de alimentación de baterías, ¿Se indica óptica/acústicamente el fallo de baterías?
8.2. |  | T/A | ¿Transmisión correcta de señales de alarma/avería a una central de incendios principal?
8.3. |  | T/A | Comprobación de baterías:
|  | T/A | ¿El estado de las baterías es correcto?
|  | T/A | ¿La capacidad y autonomía de las baterías se ajustan al tamaño de la instalación (al proyecto)?
|  | T/A | Anotar modelo y datos de las baterías:
[10 empty] | TENSIÓN EN CARGA | [6 empty] | TENSIÓN EN DESCARGA | [12 empty] | BIEN |  |  | MAL
|  | T/A | Batería Nº 1 | [11 empty] | V | [7 empty] | V
|  | T/A | Batería Nº 2 | [11 empty] | V | [7 empty] | V
9. | PRUEBAS DE LAS ZONAS DE DETECCION
9.1. DETECTORES DE INCENDIO
|  | PE | [27 empty] | BIEN |  |  | MAL
9.1.1. |  | T/A | ¿Se mantiene un espacio alrededor de los detectores libre de obstáculos, de cómo mínimo 500 mm?
9.1.2. |  | T/A | ¿Se encuentran los detectores fuera de la influencia de corriente de aire debidas a la climatización o ventilación?
9.1.3. |  | T/A | ¿Los detectores están situados en puntos donde las condiciones ambientales no pueda provocar falsas alarmas?
9.1.4. |  | T/A | ¿Los detectores ocultos, disponen de señalización local?
9.1.5. |  | T/A | ¿Están las áreas o zonas protegidas con el número suficiente y tipo de detectores adecuados?
9.1.6. |  | T/A | ¿El estado de los detectores (fijaciones, estado exterior, limpieza, corrosión) es correcto?
9.1.7. |  | A | ¿Se han realizado pruebas de alarma sobre el 100% de los detectores de cada zona de la instalación, con transmisión correcta al panel?. Indicar en el punto 10.2 los elementos y zonas probados
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICAS DE INCENDIOS MEDIATE GAS
9.2. PRUEBAS ZONAS DE DETECCION
Direccion o Zona |  |  |  | Nº de equipos |  |  |  | Actuacion del equipo |  |  |  | Señalizac. Optico_Acúst. |  |  | Actuación Alarmas |  |  | Señalizac. Averías |  | Operacion Rearme |  |  |  | Actuación Disparo Botellas |  |  |  | Ubicación
|  |  |  | Det | Pul | Sir | Ret | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal | Bien | Mal |  | Bien | Mal | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal
7. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
[5 empty] | En | [7 empty] | , a |  |  | de |  |  |  |  | de
[5 empty] | Conforme EMPRESA Mantenedora | [22 empty] | Conforme CLIENTE

## Sprinklers C. Humeda y Seca
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE COLUMNA HÚMEDA Y SECA
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [7 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [9 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
[10 empty] | X |  | Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [7 empty] | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del técnico autorizado 1:
Nombre del técnico autorizado 2:
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [7 empty] | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE COLUMNA HÚMEDA Y SECA
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
1.- | DATOS DE LA INSTALACION
PE
1.1. |  | T/A | Cantidad de estaciones de control de tubería húmeda | [13 empty] | 0 |  |  |  | Modelos:
1.2. |  | T/A | Cantidad de estaciones de control de tubería seca | [13 empty] | 6 |  |  |  | Modelos: |  | I 245
2.- | INSPECCION VISUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACION
|  | PE | [21 empty] | BIEN |  |  | MAL
2.1. |  | T/A | Inspección visual del estado de los mecanismos de disparo y válvulas auxiliares, | [21 empty] | X
¿están en buen estado y en posición correcta?
2.2. |  | T/A | Todos los rociadores están en buen estado y libres de obstáculos a la descarga de agua. | [21 empty] | X
2.3. |  | T/A | Inspección visual del estado de tuberías. La red de tubería está libre de riesgos de heladas, daños | [21 empty] | X
mecánicos y síntomas de corrosión. En sistemas secos, ¿son de acero galvanizado?
2.4. |  | T/A | Inspección visual de los soportes y fijaciones de la tubería. Todos están fijos y en buen estado | [21 empty] | X
3. | REVISION DE LOS PUESTOS DE CONTROL
|  | PE | [21 empty] | SI |  |  | NO
3.1. |  | T/A | ¿Están señalizadas e identificadas cada malla de rociadores? | [21 empty] | X
3.2. |  | T/A | ¿Existe un armario con una muestra en número suficiente de los distintos tipos de rociadores | [21 empty] | X
instalados y llaves de montaje adecuadas?
3.3. |  | T/A | Existen instrucciones de funcionamiento y rearme del equipo | [21 empty] | X
3.4. |  | T/A | El acceso a los puestos de control y válvulas de control está libre de obstáculos | [21 empty] | X
3.5. |  | T/A | Las juntas del asiento y tapa lateral aparentemente están en buen estado | [21 empty] | X
3.6. |  | T/A | Abrir y cerrar las válvulas de corte de los puestos de control completamente engrasándolas | [21 empty] | X
3.7. |  | T/A | Si las válvulas disponen de interruptor final de carrera, ¿Transmite una señal de alarma a la central de | [21 empty] | X
incendios al cambiar de posición normal la válvula?.
3.8. |  | T/A | ¿Los sistemas tienen punto de prueba con rociador (o válvula K) calibrado? | [21 empty] | X
3.9. |  | T/A | Prueba de funcionamiento del gong de alarma durante 30 seg. Abrir la válvula de pruebas de alarma | [21 empty] | X
del puesto de control, ¿funciona correctamente la alarma hidromecánica y no presenta fugas de agua?
3.10. |  | T/A | Si dispone de presostato, ¿Transmite una señal de alarma a la central de incendios? | [21 empty] | X
3.11. |  | T/A | Si dispone de detector de flujo, abrir la válvula de prueba del sistema y comprobar si transmite una | [21 empty] | X
señal de alarma a la central de incendio.
3.12. |  | A | Abrir el punto de prueba del sistema y comprobar que la alarma mecánica funciona en un tiempo | [21 empty] | X
inferior a 3 minutos. Indicar el tiempo:_____________
3.13. |  | A | Purgar la instalación correctamente por el punto de prueba o limpieza (en columna húmeda)
En estaciones de control de columna seca:
3.14. |  | T/A | ¿La válvula de sumistro de aire del compresor está abierta? | [21 empty] | X
3.15. |  | T/A | ¿El compresor funciona correctamente? Limpiar filtro de aire del compresor y revisar nivel de aceite | [21 empty] | X
3.16. |  | T/A | Comprobar la presión de arranque y paro del compresor | [21 empty] | X
3.17. |  | T/A | ¿La presión de aire en las tuberías es ≥ 2 bar?. En caso contrario ajustar presostatos del compresor | [21 empty] | X
3.18. |  | A | ¿La presión de aire a la que transmite alarma por baja presión de aire a la central de incendios
es correcta?. Si no es así, ajustar presostatos de arranque/paro del compresor de aire.
3.19. |  | T/A | Terminadas las pruebas, asegurarse de que:
|  | T/A |  | Todas las válvulas están en posición normal de operación | [20 empty] | X
|  | T/A |  | La válvula de suministro de agua está abierta y en condiciones de servicio | [20 empty] | X
|  | T/A |  | La válvula de corte del puesto de control está abierta y precintada | [20 empty] | X
|  | T/A |  | La válvula de alarma del gong está abierta y operativa | [20 empty] | X
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE COLUMNA HÚMEDA Y SECA
5. | PRUEBAS DE PUESTOS DE CONTROL
Nº | Tipo estación de control y Zona que protege | [9 empty] | Presión estática en manómetros (bar) |  |  |  |  | Apertura y Cierre de válvulas. Engrasar válvulas |  |  | Actuación válvula de prueba de sprinklers |  |  | Actuación de todos los presostatos e I.F. (Transmisión alarma) |  |  |  | Actuación gong de alarma
Columna Seca
[11 empty] | Agua Suminis |  | Agua Sistem | Aire Sistem |  | Bien |  | Mal | Bien |  | Mal | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal
1 | PUESTO DE CONTROL SALA GRUPO | [9 empty] | 0 |  | 0 | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
6. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
|  |  |  | X |  | En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
[7 empty] | En |  |  |  |  | , a |  |  | de |  |  |  |  | de
[7 empty] | Conforme EMPRESA Mantenedora | [16 empty] | Conforme CLIENTE

## Agua Pulverizada - Diluvio
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE AGUA PULVERIZADA
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [9 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [11 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [9 empty] | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del técnico autorizado 1:
Nombre del técnico autorizado 2:
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [9 empty] | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE AGUA PULVERIZADA
SISTEMAS DE DILUVIO
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
1.- | DATOS DE LA INSTALACION
PE
1.1. |  | T/A | Cantidad de estaciones de control de diluvio | [21 empty] | Modelos:
2.- | INSPECCION VISUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACION
|  | PE | [26 empty] | BIEN |  | MAL
2.1. |  | T/A | Inspección visual del estado de los mecanismos de disparo y válvulas auxiliares,
¿están en buen estado y en posición correcta?
2.2. |  | T/A | ¿Todos las boquillas están en buen estado, libres de obstáculos a la descarga de agua
y correctamente orientadas?
2.3. |  | T/A | Inspección visual del estado de tuberías. La red de tubería está libre de riesgos de heladas, daños
mecánicos y síntomas de corrosión.
2.4. |  | T/A | Inspección visual de los soportes y fijaciones de la tubería. Todos están fijos y en buen estado
2.5. |  | T/A | Inspección visual de la línea piloto de agua/aire. El estado de la línea y soportes, ¿es correcto?
2.6. |  | T/A | Inspección visual de los elementos de detección de la línea piloto, ¿están en buen estado y
sin obstáculos?
3. | REVISION DE LOS PUESTOS DE CONTROL
|  | PE | [26 empty] | SI |  | NO
3.1. |  | T/A | ¿Están señalizados e identificados cada sistema?
3.2. |  | T/A | ¿Existe un armario con una muestra en número suficiente de los distintos tipos de boquillas
instalados y llaves de montaje adecuadas?
3.3. |  | T/A | Existen instrucciones de funcionamiento y rearme del equipo
3.4. |  | T/A | El acceso a los puestos de control y válvulas de control está libre de obstáculos
3.5. |  | T/A | Las juntas del asiento y tapa lateral aparentemente están en buen estado
3.6. |  | T/A | Abrir y cerrar las válvulas de corte de los puesto de control completamente engrasándolas
3.7. |  | T/A | Si las válvulas disponen de interruptor final de carrera, ¿Transmite una señal de alarma a la central de
incendios al cambiar de posición normal la válvula?.
3.8. |  | T/A | Prueba de funcionamiento del gong de alarma durante 30 seg. Abrir la válvula de pruebas de alarma
del puesto de control, ¿funciona correctamente la alarma hidromecánica y no presenta fugas de agua?
3.9. |  | T/A | Si dispone de presostato, ¿Transmite una señal de alarma a la central de incendios?
3.10. |  | T/A | Si dispone de detector de flujo, abrir la válvula de prueba del sistema y comprobar si transmite una
señal de alarma a la central de incendio.
3.11. |  | T/A | Cerrar la válvula de alimentación de agua/aire a la línea piloto, si se produce variación apreciable de
presión VOLVERA A ABRIR INMEDIATAMENTE LA VÁLVULA PARA EVITAR DISPARO DEL
DEL SISTEMA, comunicar la necesidad de reparar la línea piloto.
3.12. |  | A | Realizar un disparo real del sistema. Activar la apertura automática de la válvula de diluvio mediante:
1. Detección automática, ¿funciona correctamente el disparo de la válvula?. Rearmar válvula.
2. Actuador manual emergencia, ¿funciona correctamente el disparo de la válvula?. Rearmar válvula
3.13. |  | A | La pulverización real del agua, ¿es correcta?
3.14. |  | T/A | Terminadas las pruebas, asegurarse de que:
|  | T/A |  | Todas las válvulas están en posición normal de operación
|  | T/A |  | La válvula de suministro de agua está abierta y en condiciones de servicio
|  | T/A |  | La válvula de corte de los puestos de control está abierta y precintada
|  | T/A |  | La válvula de alarma del gong está abierta y operativa
|  | T/A |  | La válvula de alimentación de agua/aire de la línea piloto está abierta
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE AGUA PULVERIZADA
SISTEMAS DE DILUVIO
4. | PRUEBAS DE PUESTOS DE CONTROL
Nº y tipo puesto de control | [8 empty] | Presión en manómetros (bar) | [6 empty] | Apertura y Cierre de válvulas. Engrasar válvulas |  |  |  | Disparo Automático al activar los detectores y pulsadores de fuego |  |  |  | Disparo manual |  |  | Actuación de todos los presostatos e I.F. (Transmisión alarma) |  |  | Actuación gong de alarma
[9 empty] | Agua Suminis | Cámara superior válvula diluvio |  |  | Linea piloto agua/aire |  |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal | Bien |  | Mal | Bien |  | Mal
Nº y tipo puesto de control | [5 empty] | Detectores asociados
[6 empty] | Direc. / Zona |  | Descripción de la Zona protegida |  |  | Señalizac. Optico_Acúst. |  |  |  | Actuación Alarmas |  |  |  | Señalizac. Averías |  | Operacion Rearme |  |  |  | Tipo de detector |  |  | Central incendios asociada
[11 empty] | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien | Mal | Bien |  | Mal
5. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
[5 empty] | En | [5 empty] | , a |  |  |  |  | de |  |  |  |  | de
[5 empty] | Conforme EMPRESA Mantenedora | [21 empty] | Conforme CLIENTE

## Toma de Fachada
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
TOMA DE FACHADA
COLUMNA SECA
| DATOS DE LA INSTALACION | [6 empty] | Nombre:
Dirección:
| PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [8 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
| DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [6 empty] | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del técnico autorizado 1:
Nombre del técnico autorizado 2:
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
TOMA DE FACHADA / COLUMNA SECA
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
Lugar / Zona o Planta de la Toma Fachada
PE | [6 empty] | SI |  | NO |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI |  | NO | SI | NO
T/A | ¿Es visible?
T/A | ¿Es accesible en fachada y en plantas de pisos?
T/A | ¿Su señalización es adecuada con la señal “Sólo para uso exclusivo de bomberos”?
T/A | ¿Está la válvula de corte abierta y en ausencia de fugas?
T/A | ¿La toma de fachada está provista de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y válvula de purga de 25 mm.?
T/A | ¿Salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa?
T/A | ¿Se ha instalado cada cuatro plantas una llave de seccionamiento por encima de la salida de planta correspondiente?, ¿Está abierta la llave de seccionamiento?
T/A | Limpieza de hornacina
T/A | Engrase de cierre y bisagras de la puerta
T/A | Funcionamiento de las llaves de las válvulas siamesas, ¿Disponen de tapas?
T/A | Estado de los racores de las válvulas siamesas
T/A | Estado de la válvula de purga
T/A | La tubería es de acero galvanizado y de DN80
CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  | En |  |  |  | , a |  |  |  | de |  |  |  | de
|  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [15 empty] | Conforme CLIENTE

## Valvulas FM
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
VALVULAS DE SECTORIZACION Y CONTROL <FM>
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [5 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [6 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [5 empty] | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del técnico autorizado 1:
Nombre del técnico autorizado 2:
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [5 empty] | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
VALVULAS DE SECTORIZACION Y CONTROL <FM>
PE: Periodicidad, A - Anual M - Mensual
1. | REVISION DE VALVULAS
Número de válvula y ubicación o área que controla
PE
M/A |  | Indicar el tipo de válvula: De Husillo Exterior OS&Y, De Mariposa, Enterrada, De Poster Indicador Vertical (PIV) y Válvula Mural de Poste indicador.
M/A |  | Confirmar que la válvula tiene homologación <FM> (Si/No)
M/A |  | Confirmar que la válvula está accesible (Si/No)
M/A |  | Verificar que la válvula no está mecanicamente dañada (C/I)
M/A |  | En válvulas enterradas. Verificar que la llave en forma de T está guardada en ubicación segura y no tiene daños mecánicos (C/I)
M/A |  | En válvulas de Poste Indicador. Verificar que la llave de accionamiento y accesorios no tienen daños mecánicos (C/I)
M/A |  | En válvulas de Poste Indicador, Mural y Mariposa. Verificar que el indicador de posición Open/Shunt está correctamente ajustado (C/I)
M/A |  | Cerrar la válvula dando tres vueltas para verificar que no requiere mantenimiento. Abrir de nuevo completamente.
A |  | Cerrar la válvula completamente, registrando el número de vueltas que toma cerrar la válvula. Abrir de nuevo completamente.
M/T |  | Verificar que el número de vueltas para abrir y cerrar es apropiado, y no se ha reducido comparándolo con la revisión anterior (C/I)
A |  | Lubricar la válvula si es difícil de maniobrar en su rango total de movimiento.
A |  | Verficar el funcionamiento del final de carrera de la válvula. ¿Transmite alarma de válvula no completamente abierta (Si/No)?
M/A |  | Al finalizar, dejar y verificar que la válvula está abierta y bloqueada con la cadena/candado (En las válvulas de husillo ascendente, el vástago debe estar expuesto aprox. el diámetro de la tubería)
A |  | Realizar una prueba de drenaje principal
CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  | En |  |  |  |  | a | de |  | de
|  | Conforme EMPRESA | [8 empty] | Conforme CLIENTE

## Sistemas Espuma
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ESPUMA
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [9 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [11 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [9 empty] | Nombre Empresa Mantenedora: | [8 empty] | RETIMBRASUR S.L.
Registro Industrial: 41044746
[12 empty] | Nombre del técnico autorizado 1: | [9 empty] | Salvador Torres
[12 empty] | Nombre del técnico autorizado 2: | [9 empty] | Alejandro Hernández Álvarez
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ESPUMA
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
1.- | DATOS DE LA INSTALACION
PE
1.1. |  | T/A | Cantidad de estaciones de control de diluvio | [22 empty] | Modelos:
1.2. |  | T/A | Cantidad de depósitos de espuma del tipo diafragma | [22 empty] | Modelos:
1.3. |  | T/A | Cantidad de depósitos de espuma del tipo atomosféricos | [22 empty] | Modelos:
1.4. |  | T/A | Cantidad de proporcionadores tipo Venturi | [22 empty] | Modelos:
1.5. |  | T/A | Cantidad de proporcionadores tipo Volumétricos | [22 empty] | Modelos:
1.6. |  | T/A | Cantidad de bombas dosificadoras | [22 empty] | Modelos:
1.7. |  | T/A | Cantidad de cámaras de espuma | [22 empty] | Modelos:
1.8. |  | T/A | Cantidad de generadores de espuma | [22 empty] | Modelos:
2.- | INSPECCION VISUAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACION
|  | PE | [28 empty] | BIEN |  |  | MAL
2.1. |  | T/A | Inspección visual del estado de los mecanismos de disparo y válvulas auxiliares,
¿están en buen estado y en posición correcta?
2.2. |  | T/A | ¿Todos las boquillas, cámaras, proporcionadores, generadores están en buen estado, libres
de obstáculos a la descarga de espuma y correctamente orientados?
2.3. |  | T/A | Inspección visual del estado de tuberías. La red de tubería está libre de riesgos de heladas, daños
mecánicos y síntomas de corrosión.
2.4. |  | T/A | Inspección visual de los soportes y fijaciones de la tubería. Todos están fijos y en buen estado
3. | REVISION DE LOS PUESTOS DE CONTROL (VALVULAS DE DILUVIO)
|  | PE | [28 empty] | SI |  |  | NO
3.1. |  | T/A | ¿Están señalizados e identificados cada sistema?
3.2. |  | T/A | Existen instrucciones de funcionamiento y rearme del equipo
3.3. |  | T/A | El acceso a los puestos de control y válvulas de control está libre de obstáculos
3.4. |  | T/A | Las juntas del asiento y tapa lateral aparentemente están en buen estado
3.7. |  | T/A | Abrir y cerrar las válvulas de corte de los puesto de control completamente engrasándolas
3.8. |  | T/A | Si las válvulas disponen de interruptor final de carrera, ¿Transmite una señal de alarma a la central de
incendios al cambiar de posición normal la válvula?.
3.9. |  | T/A | Prueba de funcionamiento del gong de alarma durante 30 seg. Abrir la válvula de pruebas de alarma
del puesto de control, ¿funciona correctamente la alarma hidromecánica y no presenta fugas de agua?
3.10. |  | T/A | Si dispone de presostato, ¿Transmite una señal de alarma a la central de incendios?
3.11. |  | T/A | Si dispone de detector de flujo, abrir la válvula de prueba del sistema y comprobar si transmite una
señal de alarma a la central de incendio.
3.12. |  | T/A | Terminadas las pruebas, asegurarse de que:
|  | T/A |  | Todas las válvulas están en posición normal de operación
|  | T/A |  | La válvula de suministro de agua está abierta y en condiciones de servicio
|  | T/A |  | La válvula de corte de los puestos de control está abierta y precintada
|  | T/A |  | La válvula de alarma del gong está abierta y operativa
5. | PRUEBAS DE PUESTOS DE CONTROL
Nº y tipo puesto de control | [9 empty] | Presión en manómetros (bar) | [5 empty] | Apertura y Cierre de válvulas. Engrasar válvulas |  |  |  | Disparo Automático al activar los detectores y pulsadores de fuego |  |  |  |  | Disparo manual |  |  |  | Actuación de todos los presostatos e I.F. (Transmisión alarma) |  |  |  | Actuación gong de alarma
[10 empty] | Agua Suminis |  | Cámara superior válvula diluvio |  |  |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ESPUMA
5(Cont.) |  |  | PRUEBAS DE PUESTOS DE CONTROL
Nº y tipo puesto de control |  |  |  |  | Detectores asociados
[5 empty] | Direc. / Zona |  | Descripción de la Zona protegida |  |  |  | Señalizac. Optico_Acúst. |  |  |  | Actuación Alarmas |  |  |  | Señalizac. Averías |  |  | Operacion Rearme |  |  |  | Tipo de detector |  |  |  | Central incendios asociada
[11 empty] | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien | Mal |  | Bien |  | Mal
7. | REVISION DE DEPOSITOS DE ESPUMOGENO
|  | PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, 5A - Quinquenal | [18 empty] | Depósito | [5 empty] | Depósito |  |  |  |  | Depósito
[21 empty] | Nº |  | 1 |  |  |  | Nº |  | 2 |  |  | Nº
|  | PE | [17 empty] | BIEN |  |  | MAL |  |  | BIEN |  |  | MAL |  | BIEN |  |  | MAL
7.1. |  | T/A | ¿El nivel de espumógeno en el tanque es máximo?
7.2. |  | T/A | ¿El estado de depósito, tubuladuras, accesorios, es correcto?
7.3. |  | T/A | ¿Ausencia de fugas de espumógeno?
7.4. |  | T/A | Estado aparente del diafragma (en depósitos tipo diafragma)
7.5. |  | T/A | ¿Válvulas en posición correcta según esquema de principio?
7.6. |  | T/A | ¿El sello hidráulico de venteo es correcto?
7.7. |  | 5A | Realizar análisis físico del espumógeno por laboratorio
7.8. |  | T/A | Indicar Nº del puesto de control asociado (según tabla anterior)
7.9. |  |  | Datos del depósito:
|  | T/A | Tipo de depósito (atmosférico o de membrana) | [17 empty] | MEMBRANA | [5 empty] | MEMBRANA
|  | T/A | Nº de placa de industria
|  | T/A | Capacidad del depósito en Litros
|  | T/A | Cantidad nominal de espumógeno en Litros
|  | T/A | Tipo de espumógeno y concentración
|  | T/A | Fecha de fabricación
|  | T/A | Fecha de timbrado, ¿es necesario retimbrar?
|  | T/A | Estado aparente del espumógeno
8. | REVISIÓN DE PROPORCIADORES DE VENTURI Y VOLUMÉTRICOS
En proporcionadores volumétricos:
|  | PE | [28 empty] | SI |  |  | NO
8.1. |  | T/A | El nivel de aceite en la caja de engranajes del proporcionador, ¿es correcto?
8.2. |  | T/A | El estado general del proporcionador, ¿es correcto?
8.3. |  | A | Poner en marcha el sistema recirculando el espumógeno al depósito. Funcionamiento de la bomba
volumétrica del proporcionador, ¿ausencia de fugas de espumógeno?
Nº y tipo de proporcionador | [5 empty] | Estado general del proporcionador |  |  |  | Presión (Bar) | [5 empty] | Prueba de funcionamiento con producción de espuma y verificación de la dosificación de espumógeno (ANUAL) |  |  |  |  | Estado de limpieza. Lavado interior de tubería y equipos y drenado de la instalación (PE: ANUAL) | [6 empty] | Indicar Nº del puesto de control asociado
PE: ANUAL
[10 empty] | Entrada agua |  |  | Entrada espum.
[6 empty] | Bien |  | Mal | [12 empty] | Bien |  |  | Mal
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ESPUMA
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, 5A - Quinquenal
10. REVISIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS
|  | PE | [28 empty] | SI |  |  | NO
10.1. |  | T/A | Verificar el funcionamiento del armario de control del motor eléctrico o diesel acoplado a la bomba
dosificadora, ¿es correcto?
10.2. |  | T/A | El estado general del grupo dosificador, ¿es correcto?
10.3. |  | A | Verificación del funcionamiento de la válvula dosificadora, ¿es correcto?
10.4. |  | A | Poner en marcha el sistema recirculando el espumógeno al depósito. Funcionamiento del grupo
dosificador, ¿ausencia de fugas de espumógeno?
Nº y datos Bomba Dosificadora | [5 empty] | Estado general del grupo |  |  |  | Presión (Bar) | [5 empty] | Prueba de funcionamiento con producción de espuma y verificación de la dosificación de espumógeno (ANUAL) |  |  |  |  | Estado de limpieza. Lavado interior de tubería y equipos y drenado de la instalación (PE: ANUAL) | [6 empty] | Indicar Nº del puesto de control asociado
PE: ANUAL
[10 empty] | Entrada agua |  |  | Entrada espum.
[6 empty] | Bien |  | Mal | [12 empty] | Bien |  |  | Mal
11. REVISION DE CAMARAS DE ESPUMA
|  | PE | [28 empty] | SI |  |  | NO
11.1. |  | T/A | ¿El estado de la cámara y tuberías es correcto?. Verificar el estado del sello
|  | A | Abrir la cámara de espuma para su inspección
11.2. |  | A | Antes de realizar una prueba de funcionamiento con espuma:
|  |  | - | Colocar dispositivo para impedir la entrada de espuma en el tanque protegido (en las cámaras del
cubeto no es necesario)
|  |  | - | Quitar el sello de la cámara de espuma
Nº y tipo de cámara de espuma | [5 empty] | Estado general de la cámara y disco de sellado |  |  |  | Presión (Bar) | [5 empty] | Prueba de funcionamiento con producción de espuma, verificado dosificación de espumógeno |  |  |  |  | Estado de limpieza. Lavado interior de tubería y equipos y drenado de la instalación | [6 empty] | Indicar Nº del puesto de control asociado |  |  | Ubicación y Zona que protege
[10 empty] | Entrada agua |  |  | Entrada espum.
[6 empty] | Bien |  | Mal | [12 empty] | Bien |  |  | Mal
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ESPUMA
12. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  | En |  | Sevilla |  |  |  | , a |  |  | 4 |  | de |  |  | abril |  |  | de |  | 2020
|  |  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [23 empty] | Conforme CLIENTE

## Deteccion ASD Portada
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS POR ASPIRACION DE AIRE
DATOS DE LA INSTALACION |  | Nombre:
Dirección:
PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN |  |  | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
DATOS EMPRESA MANTENEDORA: |  | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
|  | Nombre del técnico autorizado 1: |  | Salvador Torres
Nombre del técnico autorizado 2: Alejandro Hernández
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:

## Deteccion Gases
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS FIJOS DE DETECCION DE GASES
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [8 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [10 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [8 empty] | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del técnico autorizado 1:
Nombre del técnico autorizado 2:
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [8 empty] | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS FIJOS DE DETECCION DE GASES
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
1.- | DATOS DE LA INSTALACION
PE
1.1. |  | T/A | Tipo de central de detección de gas: | [13 empty] | Modelo: | [6 empty] | Ubicación:
1.2. |  | T/A | Tipo de gas:
1.3. |  | T/A | Cantidad de zonas de detección:
1.4. |  | T/A | Cantidad de Detectores de gas: | [13 empty] | Modelo:
1.5. |  | T/A | Cantidad de Retenedores de puerta: | [13 empty] | Modelo:
1.6. |  | T/A | Cantidad de CCF: | [13 empty] | Modelo:
1.7. |  | T/A | Cantidad de sirenas/alarmas óptico-acústicas: | [13 empty] | Modelo:
1.8. |  | T/A | Central repetidora de alarmas: | [13 empty] | Modelo: | [6 empty] | Ubicación:
2.- | AJUSTES Y CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL
|  | PE | [24 empty] | Medida
2.1. |  | T/A | Límite inferior de explosividad (LIE) (% ó ppm)
2.2. |  | T/A | Nivel de alarma 1 (% ó ppm)
2.3. |  | T/A | Nivel de alarma 2 (% ó ppm)
2.4. |  | T/A | Nivel de alarma 3 (% ó ppm)
3.- | INSPECCION VISUAL DE LA INSTALACION ELÉCTRICA
|  | PE | [24 empty] | BIEN | MAL
3.1. |  | T/A | Inspección del cableado y conductos, ¿Es exclusivo para el sistema de detección?
3.2. |  | T/A | Inspección del soportado del cable, ¿Se han empleado soportes sólidos que no lo deteriore?
3.3. |  | T/A | ¿Las conexiones y uniones del cableado están alojadas en cajas de registro y son seguras?
3.4. |  | T/A | ¿Discurre el cableado, en lo posible, por zonas protegidas o de bajo riesgo?
3.5. |  | T/A | ¿Existen planos que muestren la ubicación de todos los dispositivos, cajas de registro y recorridos del cableado?
3.6. |  | T/A | ¿Se han tomado medidas para evitar SITUACIONES o ACTUACIONES no deseadas durante la revisión?
4. | PRUEBAS EN CENTRAL DE DETECCION DE GAS
|  | PE | [24 empty] | BIEN | MAL
4.1. |  | T/A | ¿La central de gas se encuentra supervisada por la central de incendios o receptora de alarmas?
4.2. |  | T/A | Prueba de indicadores ópticos de alarma/avería:
|  | T/A | En alarma, ¿Se activa la señal óptica/acústica de alarma y se señaliza el elemento o zona en alarma?
|  | T/A | Provocar una avería, ¿Se activa la señal óptica/acústica de avería y se señaliza el elemento o zona en avería?
|  | T/A | En caso de fallo de alimentación de red, ¿Se indica óptica/acústicamente el fallo red?
|  | T/A | En caso de fallo de alimentación de baterías, ¿Se indica óptica/acústicamente el fallo de baterías?
4.3. |  | T/A | Lectura de concentración de los sensores de gas (una vez terminadas las pruebas y calibración):
|  | T/A | Sensor 1: .................. | [10 empty] | Sensor 2: ................. | [6 empty] | Sensor 3: .............
|  | T/A | Sensor 4: .................. | [10 empty] | Sensor 5: .................. | [6 empty] | Sensor 6: ..............
|  | T/A | Sensor 7: .................. | [10 empty] | Sensor 8: .................. | [6 empty] | Sensor 9: .............
|  | T/A | Sensor 10: ................ | [10 empty] | Sensor 11: ................. | [6 empty] | Sensor 12: ............
4.4. |  | T/A | Comprobación de baterías:
4.5 |  | T/A | ¿El estado de las baterías es correcto?
4.6 |  | T/A | ¿La capacidad y autonomía de las baterías se ajustan al tamaño de la instalación (al proyecto)?
|  | T/A | Anotar modelo y datos de las baterías:
[27 empty] | BIEN | MAL
[7 empty] | TENSIÓN EN CARGA | [7 empty] | TENSIÓN EN DESCARGA
|  | T/A | Batería Nº 1 | [9 empty] | V | [6 empty] | V
|  | T/A | Batería Nº 2 | [9 empty] | V | [6 empty] | V
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS FIJOS DE DETECCION DE GASES
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
6. | PRUEBAS ZONAS DE DETECCION
|  | PE | [24 empty] | BIEN | MAL
6.1. |  | T/A | Ubicación de los detectores según el tipo de gas (orientación, distancia, cobertura)
6.2. |  | T/A | ¿La instalación eléctrica de los detectores es de tipo antideflagrante (según tipo gas)?
6.3. |  | T/A | ¿La instalación eléctrica de alumbrado es de tipo antideflagrante (según tipo gas)?
6.4. |  | T/A | ¿Actuación correcta de CCF y puertas de sectorización en caso de alarma?
6.5. |  | T/A | ¿Actuación correcta de los sistemas de ventilación y/o extracción de aire (según tipo gas)?
6.6. |  | T/A | ¿Transmisión de alarmas/averías a zona vigilada 24h?
6.7. |  | A | ¿Se han realizado pruebas de alarma sobre el 100% de los detectores de cada zona de la instalación, con transmisión correcta a la central?. Indicar en el punto 6.8 los elementos y zonas probados
6.8. PRUEBAS ZONAS DE DETECCION
Zona (Identificación de Detector de gas) |  |  |  | Nº de Detector de Gas |  | Actuacion del Detector |  |  |  | Señalizac. Optico_Acúst. |  |  |  | Actuación Alarmas |  |  | Señalizac. Averías |  | Operacion Rearme |  |  | Actuación Maniobras |  |  | Ubicación
[6 empty] | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien | Mal |  | Bien | Mal | Bien | Mal |  | Bien | Mal
7. | CALIBRACIÓN DE DETECTORES
Numero Detector |  |  |  | Modelo |  | Tipo de gas |  |  |  | Fecha Fabricación |  |  |  | Calibración |  |  | Fecha Calibración |  | Lectura Concentracion |  |  | Nivel de LEI |  |  | Obervaciones
[14 empty] | Bien | Mal
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS FIJOS DE DETECCION DE GASES
8. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
[5 empty] | En | [6 empty] | , a |  |  |  | de |  |  |  | de
[5 empty] | Conforme EMPRESA Mantenedora | [20 empty] | Conforme CLIENTE

## Extinción Campanas
Teléfono:
Dirección:
E-mail:
Web:
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO - 1800
| TITULAR: | [20 empty] | CIF / NIF:
INSTALACIÓN:
EMPLAZAMIENTO:
Don Alejandro Hernández Álvarez, Ingeniero de edificación colegiado oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Cádiz.
de Andalucía Occidental, sito en Sevilla y en representación de la empresa RETIMBRASUR S.L , empresa Instaladora y Mantenedora
de Protección Contra Incendios autorizada por el Ministerio de Industria, con Número de Registro Industrial 41043715 ubicada en el
Polígono Industrial La Red Sur, C/ veintisiete, nave 24, 41500, Alcala de Guadaira, Sevilla
CERTIFICA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que en el emplazamiento arriba indicado se ha procedido a la siguiente instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, en
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RD 513/2017, de 22 de mayo de 2017 (BOE nº139 de
12 de junio 2017) y de acuerdo con las prescripciones de la ITC MIE AP5, del vigente Reglamento de Aparatos a Presión RD 2060/2008,
de 12 de diciembre; se han seguido, además, las pautas señaladas en la Norma UNE 23120:2003 y ERRATUM:2004, por el que se
se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas
incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones.
RESUMEN DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS Y/O MANTENIDAS:
| UNIDAD | [5 empty] | DESCRIPCIÓN
1
Y para que conste y surta efecto donde proceda, firmo el presente Certificado de MANTENIMIENTO EN :
SEVILLA A, 26 de febrero de 2018
Ingeniero Técnico:
48973237G
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CAMPANAS DE COCINAS INDUSTRIALES
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [11 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [13 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
[14 empty] | x |  | Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [11 empty] | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industrial:
Nombre del técnico autorizado 1:
Nombre del técnico autorizado 2:
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CAMPANAS DE COCINAS
NOTAS IMPORTANTES:
1.- COMUNICAR AL RESPONSABLE/PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN EL COMIENZO DE LA REVISIÓN
2.- TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR ACTUACIONES NO DESEADAS DURANTE LA REVISIÓN (p.e.: descarga accidental de las botellas de Solucion Acuosa para fuegos tipo F, actuación sobre sistemas críticos de la instalación, etc.)
3.- UNA VEZ TERMINADA LA REVISIÓN, COMPROBAR QUE EL SISTEMA DE EXTINCIÓN QUEDA EN SERVICIO Y OPERATIVO.
4.- USO RESIDENCIAL PÚBLICO o HOSPITALARIO, igual o mayor a 20KW
5.- OTRO USO, igual o mayor a 50KW.
6.- OTRO USO, con potencia sin determinar.
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, NP- No procede.
1.- | INSPECCIÓN VISUAL DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN EN COCINA.
PE
1.1. |  | A | Sistema de Extinción Nº:L94-00081 | [14 empty] | Modelo: FIRE TEX |  |  | Fabricante: Todo Extintor
1.2. |  | A | Cantidad de zonas de Extinción: 1 zona
1.3. |  | A | ¿El Sistema es conforme a la norma UNE 23510:2017?
1.4. |  | A | ¿El Sistema tiene marcado conforme CE?
1.5. |  | A | Tipo de agente extintor: QUIM FOAM 40F | [14 empty] | Nº de recipientes: __1__ de __9___ litros.
1.6. |  | A | EL Sistema consta de:
|  |  |  | Unidad de lmacenamiento del Agente Extintor. | [22 empty] | NO
|  |  |  | Sistema de Detección asociado al mecanismo de disparo. | [22 empty] | NO
|  |  |  | Dispositivo de Disparo Manual. | [22 empty] | NO
|  |  |  | Distribución de Tubería para alimentar las boquillas de descarga. | [22 empty] | NO
|  |  |  | Presostato para activar maniobra. | [22 empty] | NO
1.7. |  | A | EL Sistema protege:
|  |  |  | Aparatos de cocción. | [22 empty] | NO
|  |  |  | Campana extractora. | [22 empty] | NO
|  |  |  | Plenums, conductos y filtros. | [22 empty] | NO
|  |  |  | Elementos y dispositivos incluidos en el conjunto de la cocina susceptibles de protección. | [22 empty] | NO
|  |  |  | ¿La protección es simultánea en todos los elementos con independencia del origen el incendio? | [22 empty] | NO
[25 empty] | BIEN |  | MAL
1.8. |  | A | ¿Están soportados y fijados los recipientes adecuadamente?
1.9. |  | A | ¿Los recipientes están correctamente pintados, limpios y sin corrosión?
1.10. |  | A | Los recipientes, válvulas e instrumentos ¿son accesibles para las operaciones de mantenimiento?
1.11. |  | A | La válvula de cada botella, ¿dispone de su manilla de actuación y está sujeto con pasador se seguridad?
1.12. |  | A | Los dispositivos de activación manual del sistema, ¿están accesibles?
1.13. |  | A | ¿Existen precintos de seguridad en buen estado en los dispositivos de activación manual?
1.15. |  | A | Todas las conexiones flexibles, ¿no están retorcidas no forzadas en su posición?
1.16. |  | NP | ¿Dirección de flujo correcta de las válvulas antirretorno en línea de descarga y disparo?
1.15. |  | A | ¿Los rociadores están todos operativos y libres de obtáculos?
1.16. |  | NP | La alimentación a los dispositivos eléctricos de activación ¿está supervisada?
1.17. |  | NP | Comprobación manual de presostato de maniobra.
1.18. |  | A | Comprobar la validez de dispositivos piromecánicos de activación (si los hay)
2. INVENTARIO DE RECIPINETES Y ROCIADORES
2.1. RECIPIENTES
Nº Recipiente |  |  | Eficacia |  |  | Volumen en litros |  |  | Fecha Fabric. |  |  | Fecha Ultimo Retimbr. |  |  |  |  | Estado de la Tubería |  | Presion de la Botella | Presión BIEN/ MAL |  |  | UBICACIÓN |  | Observaciones
2.2. ROCIADORES
Nº | Tipo de Rociador. Sprinkler, Fire Trace, Direccional, cobertura alta, 1 o 2 caudales, abierto fijo. |  |  |  | Diámetro DN de la válvula |  |  |  |  | Tª de Activación en grados Cº |  |  |  |  | Area o zona que protege | [8 empty] | Activación Automática / Manual |  | ESTADO BIEN / MAL
1
2
3
3. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  | En |  | SEVILLA | [5 empty] | , a |  |  |  |  | de |  |  | de
|  |  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [20 empty] | Conforme CLIENTE

## Inertizacion
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE INERTIZACIÓN PERMANENTE CON NITRÓGENO
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [5 empty] | Nombre:
Dirección:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [6 empty] | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [5 empty] | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del técnico autorizado 1:
Nombre del técnico autorizado 2:
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [5 empty] | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE INERTIZACIÓN
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
1.- | COBERTURA DE LA PROTECCIÓN.
Mediante el uso del sistema de inertización se mantiene permanentemente el nivel de oxigeno en las zonas protegidas entre un 15% y 17%. Indicar el valor de oxígeno de cada sensor o zona
|  | PE | [9 empty] | SI | NO
1.1. |  | T/A | Zona protegida nº1 ______Vol %
1.2. |  | T/A | Zona protegida nº2 ______Vol %
1.3. |  | T/A | Zona protegida nº3 ______Vol %
1.4. |  | T/A | Zona protegida nº4 ______Vol %
1.5. |  | T/A | Zona protegida nº5 ______Vol %
1.6. |  | T/A | Zona protegida nº6 ______Vol %
1.7. |  | T/A | Zona protegida nº7 ______Vol %
2.- | ZONAS PROTEGIDAS.
|  | PE | [9 empty] | SI | NO
2.1. |  | T/A | ¿Se ha instalado un sistema de detección de incendios y alarma en las áreas inertizadas adicional al sistema de inertización?
2.2. |  | T/A | ¿En las áreas inertizadas se realizan trabajos de forma permanente?
2.3. |  | T/A | ¿El accionamiento automático del sistema de extracción de humo y calor esta desconectado en las áreas inertizadas.?
2.4. |  | T/A | ¿Los sistemas de ventilación y climatización operan exclusivamente recirculando aire.?
2.5. |  | T/A | ¿En las áreas inertizadas únicamente se almacena materiales que necesitan el oxigeno del ambiente para su combustión.?
2.6. |  | T/A | ¿Se han dispuestos señales de advertencia "peligro zona reducida de oxígeno" en todas las entradas?
2.7. |  | T/A | ¿La indicación del nivel de oxigeno se ha ubicado en la entrada principal?
3.- | LOCAL DE UBICACIÓN DEL GENERADOR DE NITRÓGENO
|  | PE | [9 empty] | SI | NO
3.1. |  | T/A | ¿Es fácilmente accesible y no hay almacenado materiales combustibles u otros elementos que no sean propios del sistema Permatec.?
3.2. |  | T/A | ¿Dispone de iluminación eléctrica.?
3.3. |  | T/A | Indicar Temperatura ambiente del local (entre 0ºC y 40ºC):.................................. ºC
4. | REVISION DEL GENERADOR DE NITRÓGENO.
|  | PE | [9 empty] | SI | NO
4.1. |  | T/A | La temperatura ambiente se mantiene entre 2-40º C
4.2. |  | T/A | Comprobación de apriete de las conexiones de aire y elementos neumáticos
4.3. |  | A | Reemplazar el sensor del analizador de gas (Anual)
4.4. |  | T/A | Comprobación visual del estado de los discos de seguridad de la membranas del generador
4.5. |  | T/A | Comprobación del estado y funcionamiento de la válvula de seguridad en la entrada del generador
Indicar la presión a la que abre la válvula de seguridad (bar)
4.6. |  | T/A | Presión de entrada de aire al generador:_______bar
4.7. |  | T/A | Presión de salida de N2 del generador:_______bar
4.8. |  | T/A | Concentración residual de oxigeno a la salida del generador: ______% Vol.
4.9. |  | T/A | Caudal de nitrógeno:__________m3/h.
4.10. |  | T/A | El drenaje de oxigeno está conducido al exterior
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE INERTIZACIÓN
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
5. | REVISION DE COMPRESOR, SECADORA Y FILTROS DE AIRE
NOTA IMPORTANTE: El mantenimiento de estos equipos debe ser realizado por el fabricante o empresa homologada según el plan de mantenimiento del fabricante.
|  | PE | [9 empty] | SI | NO
5.1. |  | T/A | Horas de funcionamiento del compresor
5.2. |  | T/A | No hay mezclas peligrosas cerca de la zona de aspiración de los compresores
5.3. |  | T/A | No hay materiales inflamables almacenados en las proximidades del compresor (al menos 3 m)
5.4. |  | T/A | Las aberturas de entrada y salida de aire están libres de obstrucciones.
5.5. |  | T/A | Comprobación del nivel de aceite en el compresor
5.6. |  | T/A | Comprobación y limpieza de los refrigeradores del compresor (a realizar por empresa mantened. externa)
5.7. |  | T/A | En unidades refrigeradas por agua, compruebe el flujo de agua de refrigeración. Compruebe que no hay fugas de agua.
5.8. |  | T/A | Lectura de la temperatura de salida del agua de refrigeración (< 50 ºC)
5.9. |  | T/A | Comprobación de que no hay fugas de aire ni aceite
5.10. |  | T/A | Durante el funcionamiento del compresor no se produce ningún ruido anormal.
5.11. |  | T/A | Lectura de la temperatura de salida del aire
5.12. |  | T/A | Lectura de la presión de salida del aire
5.13. |  | T/A | Indicar la temperatura del punto de rocio a presión en la secadora (< 3 ºC)
5.14. |  | T/A | Comprobación y limpieza de el condensador del secador (a realizar por empresa mantenedora externa)
5.15. |  | T/A | Comprobar que las válvula de entrada y salida de aire a la secadora están abiertas
5.16. |  | T/A | Comprobación del indicador de servicio de los filtros de aire. Deben estar libres de contaminación, aceite y agua.
5.17. |  | T/A | Comprobación que se descarga condensado al pulsar el botón de prueba del dispositivo de drenaje de agua. Verificar que el condensado es transparente.
5.18. |  | T/A | Los condensados están correctamente conducidos y sin obstrucciones.
5.18. |  | T/A | Presión de aire en el depósito acumulador (debe ser de 10 bar):..................
5.19. |  | T/A | Comprobación del estado y timbre de la válvula de seguridad del depósito acumulador
6. | REVISION DEL PANEL DE CONTROL
|  | PE | [9 empty] | SI | NO
6.1. |  | T/A | Valor límite de Oxígeno para cierre de la válvula de control
6.2. |  | T/A | Valor límite de Oxígeno para la apertura de la válvula de control
6.3. |  | T/A | Valor de Oxígeno para alarma ALTA
6.4. |  | T/A | Valor de Oxígeno para alarma BAJA
6.5. |  | T/A | Comprobación de las sirenas cuando se alcanza la concentración de alarma.
6.6. |  | T/A | Se transmite la señal de alarma cuando la concentración de oxigeno es menor que el valor mínimo permitido de 13.5% Vol de Oxígeno.
6.7. |  | T/A | Se transmite la señal de alarma cuando la concentración de oxigeno excede el valor máximo permitido de 17 % Vol de Oxígeno.
6.8. |  | T/A | Operación sin el suministro principal de corriente durante
6.9. |  | T/A | Indicación de fallo y señal de alarma en el caso de fallo de tensión.
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMAS DE INERTIZACIÓN
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
7. | REVISIÓN DE LOS DETECTORES DE OXÍGENO
|  | PE | [9 empty] | SI | NO
7.1. |  | T/A | La cantidad y posición de los sensores está conforme al diseño.
7.2. |  | A | Calibración de los sensores
7.3. |  | T/A | Los sensores de oxígeno no están dañados, sucios y sin obstáculos
7.4. |  | T/A | Se han realizado las pruebas funcionales
7.5. |  | T/A | El cableado de los sensores está correcto
7.6. |  | T/A | Supervisón de las líneas de transmisión (chequeo resistencias final de línea)
8. | REVISION DE LA RED DE TUBERÍAS Y BOQUILLAS
|  | PE | [9 empty] | SI | NO
11.1. |  | T/A | La red de tuberías en de acero galvanizado DIN2448.
11.2. |  | T/A | Conexión de tuberías a red equipotencial de tierras.
11.3. |  | T/A | Las boquillas de descarga de nitrógeno no están dañados, sucias y sin obstáculos
9. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  | En |  |  |  | , a |  | de | de
|  |  | Conforme EMPRESA Mantenedora | [7 empty] | Conforme CLIENTE

## Puertas RF
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PUERTAS RF
| DATOS DE LA INSTALACION |  |  |  | Nombre:
Dirección:
| PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN |  |  |  |  | Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
| DATOS EMPRESA MANTENEDORA: |  |  |  | Nombre Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del técnico autorizado 1:
Nombre del técnico autorizado 2:
| FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: |  |  |  | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
PUERTAS RF
Ubicación Lugar / Zona o Planta
Clasificación RF
Tipo I - Batiente una hoja D- Batiente doble hoja C- Corredera G- Guillotina
¿Dispone de marcado CE según directiva 89/106/CEE.?
Estado de la puerta y marco (cerraduras, bisagras, manivelas, etc). Ausencia de golpes, deformaciones, roturas, descuelgues, etc. Engrasar bisagras.
Estado y funcionamiento del dispositivo de desbloqueo (barra antipánico, manilla o pulsador). Engrasar.
Estado de las juntas intumescentes.
Estado del vidrio del visor o mirilla parallamas (colocado debidamente) y revisar sujección y juntas.
Comprobar que la puerta no está bloqueada por cuñas, cerrojos, candados, etc. y la zona de cierre de la puerta está libre de obstáculos.
Comprobar el funcionamiento correcto del retenedor electromagnético que mantiene la puerta abierta.
Comprobar el correcto funcionamiento del mecanismo de cierre automático de la puerta y de la hoja pasiva o secundaria. Ajustarlo.
¿La puerta cierra sola y en su totalidad, comprobando su ajuste (sin holgura) marco-hoja y hoja-suelo?
¿La puerta abre en el sentido de la evacuación?
Si forma parte de las vías de evacuación, ¿Dispone de señalización adecuada?
9. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
| En |  |  | a | de |  | de
| Conforme EMPRESA | [6 empty] | Conforme CLIENTE